## Sheet2
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 110kV主变本体巡检 | 检查主变外观，变压器外壳无破损、锈蚀、脱漆，设备编号及名称标示清晰，表面清洁无脏污，无异常声响，无渗漏油 | 检查主变外观 | 步骤名称
2 |  |  | 已完成主变外观检查 | 操作完成
3 |  |  | 变压器外壳无破损、锈蚀、脱漆，设备编号及名称标示清晰，表面清洁无脏污，无异常声响，无渗漏油 | tips
|  |  | 本次工作内容为：110kV主变巡检 | tips
4 |  | 检查主变铭牌，铭牌参数清晰，表面清洁无脏污 | 检查主变铭牌 | 步骤名称
5 |  |  | 已完成主变铭牌检查 | 操作完成
6 |  |  | 铭牌参数清晰，表面清洁无脏污 | tips
7 |  | 检查主变接地，主变接地情况良好，接地排无脱漆、锈蚀现象 | 检查主变接地 | 步骤名称
8 |  |  | 已完成主变接地检查 | 操作完成
9 |  |  | 主变接地情况良好，接地排无脱漆、锈蚀现象 | tips
10 |  | 检查主变铁芯夹件，铁芯夹件外表无脱漆、锈蚀，连接情况良好 | 检查主变铁芯夹件 | 步骤名称
11 |  |  | 已完成主变铁芯夹件检查 | 操作完成
12 |  |  | 铁芯夹件外表无脱漆、锈蚀，连接情况良好 | tips
13 |  | 使用钳形表，测量主变接地排、铁芯夹件电流，主变接地排、铁芯夹件测量到的泄露电流，在规定的范围之内 | 使用钳形表，测量主变接地排、铁芯夹件电流 | 步骤名称
14 |  |  | 已完成主变接地排、铁芯夹件电流测量 | 操作完成
15 |  |  | 主变接地排、铁芯夹件测量到的泄露电流，在规定的范围之内 | tips
16 |  | 检查主变爬梯，爬梯完好无缺损，挂有：“止步，高压危险”，“禁止攀爬”警示牌 | 检查主变爬梯 | 步骤名称
17 |  |  | 已完成主变爬梯检查 | 操作完成
18 |  |  | 爬梯完好无缺损，挂有：“止步，高压危险”，“禁止攀爬”警示牌 | tips
19 |  | 检查主变地脚基础，地脚基础无锈蚀，螺丝无松动 | 检查主变地脚基础 | 步骤名称
20 |  |  | 已完成主变地脚基础检查 | 操作完成
21 |  |  | 地脚基础无锈蚀，螺丝无松动 | tips
22 |  | 检查主变各相瓷瓶、套管，各相瓷瓶、套管表面清洁无脏污，无裂纹、破损，无电晕及放电痕迹，标示清晰明确，套管的油位、油色正常，各部无漏油、渗油现象 | 检查主变各相瓷瓶、套管 | 步骤名称
23 |  |  | 已完成主变各相瓷瓶、套管检查 | 操作完成
24 |  |  | 各相瓷瓶、套管表面清洁无脏污，无裂纹、破损，无电晕及放电痕迹，标示清晰明确，套管的油位、油色正常，各部无漏油、渗油现象 | tips
25 |  | 检查各项套管油位，观察窗玻璃完整无破损，表面清洁无油污，油位在正常位置 | 检查各项套管油位 | 步骤名称
26 |  |  | 已完成各项套管油位检查 | 操作完成
27 |  |  | 观察窗玻璃完整无破损，表面清洁无油污，油位在正常位置 | tips
28 |  | 检查主变瓦斯继电器，瓦斯继电器与油枕连接的阀门应全开，继电器密封完好，充满油、无渗漏 | 检查主变瓦斯继电器 | 步骤名称
29 |  |  | 已完成主变瓦斯继电器检查 | 操作完成
30 |  |  | 瓦斯继电器与油枕连接的阀门应全开，继电器密封完好，充满油、无渗漏 | tips
31 |  | 检查主变主油枕，依据油位计显示的油位值，判断油位是否正常，主油枕表面清洁、无脱漆，各部位无渗漏油 | 检查主变主油枕 | 步骤名称
32 |  |  | 已完成主变主油枕检查 | 操作完成
33 |  |  | 依据油位计显示的油位值，判断油位是否正常，主油枕表面清洁、无脱漆，各部位无渗漏油 | tips
34 |  | 检查主变集气盒，集气盒外壳完整无破损，无变形或锈蚀现象，密封性良好，无异响或异味 | 检查主变集气盒 | 步骤名称
35 |  |  | 已完成主变集气盒检查 | 操作完成
36 |  |  | 集气盒外壳完整无破损，无变形或锈蚀现象，密封性良好，无异响或异味 | tips
37 |  | 检查主变本体排油阀、本体注油阀名称标示清晰，阀门处于全关位置，无渗漏油现象 | 检查主变本体排油阀、本体注油阀 | 步骤名称
38 |  |  | 已完成主变本体排油阀、本体注油阀检查 | 操作完成
39 |  |  | 主变本体排油阀、本体注油阀名称标示清晰，阀门处于全关位置，无渗漏油现象 | tips
40 |  | 检查主变防泄漏球阀，防泄漏球阀完好、无破损及渗漏油 | 检查主变防泄漏球阀 | 步骤名称
41 |  |  | 已完成主变防泄漏球阀检查 | 操作完成
42 |  |  | 防泄漏球阀完好、无破损及渗漏油 | tips
43 |  | 检查分接开关吸湿器，分接开关吸湿器外壳无破损，干燥剂无吸潮饱和，油封无渗漏，开关吸湿器内硅胶由蓝色变粉红色不超过2/3 | 检查分接开关吸湿器 | 步骤名称
44 |  |  | 已完成分接开关吸湿器检查 | 操作完成
45 |  |  | 分接开关吸湿器外壳无破损，干燥剂无吸潮饱和，油封无渗漏，开关吸湿器内硅胶由蓝色变粉红色不超过2/3 | tips
46 |  | 检查主变进油阀、出油阀、进出油阀名称标示清晰，阀门处于全关位置，无渗漏油现象 | 检查主变进油阀、出油阀 | 步骤名称
47 |  |  | 已完成主变进油阀、出油阀、进出油阀检查 | 操作完成
48 |  |  | 主变进油阀、出油阀、进出油阀名称标示清晰，阀门处于全关位置，无渗漏油现象 | tips
49 |  | 检查主变取油样阀，取油样阀名称标示清晰，与设备相符，阀门处于全关位置，无渗漏油现象 | 检查主变取油样阀 | 步骤名称
50 |  |  | 已完成主变取油样阀检查 | 操作完成
51 |  |  | 取油样阀名称标示清晰，与设备相符，阀门处于全关位置，无渗漏油现象 | tips
52 |  | 检查主变油面温控、油面温度计，油面温控、油面温度计信号线连接良好，无发热、断线现象，指示在75℃以下、指针无卡滞 | 检查主变油面温控、油面温度计 | 步骤名称
53 |  |  | 已完成主变油面温控温度计1检查 | 操作完成
|  |  | 已完成主变油面温控温度计2检查 | 操作完成
|  |  | 油面温控温度计信号线连接良好，无发热、断线现象，指示在75℃以下、指针无卡滞 | tips
55 |  | 检查主变绕组温度计，绕组温度计信号线连接良好，无发热、断线现象，指示在75℃以下、指针无卡滞 | 检查主变绕组温度计 | 步骤名称
56 |  |  | 已完成主变绕组温度计检查 | 操作完成
57 |  |  | 绕组温度计信号线连接良好，无发热、断线现象，指示在75℃以下、指针无卡滞 | tips
58 |  | 检查主变电气连接线，电气连接线连接良好，无变色、变形 | 检查主变电气连接线 | 步骤名称
59 |  |  | 已完成主变电气连接线检查 | 操作完成
60 |  |  | 电气连接线连接良好，无变色、变形 | tips
61 |  | 检查主变中性点连接线，中性点连接线连接良好，无变色、变形 | 检查主变中性点连接线 | 步骤名称
62 |  |  | 已完成中性点连接线检查 | 操作完成
63 |  |  | 中性点连接线连接良好，无变色、变形 | tips
64 |  | 使用热成像仪测量各相连接处温度，依次对主变高、中、低各相连接处进行温度测量，各相连接处温度应在正常范围值内，无异常发热现象 | 使用热成像仪测量各相连接处温度 | 步骤名称
65 |  |  | 已完成各相连接处温度测量 | 操作完成
66 |  |  | 各相连接处温度应在正常范围值内，无异常发热现象 | tips
67 |  | 检查主变低压侧绝缘护套，低压侧绝缘护套情况良好，无破损 | 检查主变低压侧绝缘护套 | 步骤名称
68 |  |  | 已完成主变低压侧绝缘护套检查 | 操作完成
69 |  |  | 低压侧绝缘护套情况良好，无破损 | tips
70 |  | 检查主变有载分接开关油枕，依据油位计显示的油位值，判断油位是否正常，有载分接开关枕表面清洁、无脱漆，各部位无渗漏油 | 检查主变有载分接开关油枕 | 步骤名称
71 |  |  | 已完成主变有载分接开关油枕检查 | 操作完成
72 |  |  | 依据油位计显示的油位值，判断油位是否正常，有载分接开关枕表面清洁、无脱漆，各部位无渗漏油 | tips
73 |  | 检查有载分接开关瓦斯继电器，有载分接开关瓦斯继电器与油枕连接的阀门应全开，继电器密封完好，充满油、无渗漏 | 检查有载分接开关瓦斯继电器 | 步骤名称
74 |  |  | 已完成有载分接开关瓦斯继电器检查 | 操作完成
75 |  |  | 有载分接开关瓦斯继电器与油枕连接的阀门应全开，继电器密封完好，充满油、无渗漏 | tips
76 |  | 检查有载分接开关压力释放阀，压力释放装置完好、无破损，无渗漏油情况 | 检查有载分接开关压力释放阀 | 步骤名称
77 |  |  | 已完成有载分接开关压力释放阀检查 | 操作完成
78 |  |  | 压力释放装置完好、无破损，无渗漏油情况 | tips
79 |  | 检查有载分接开关集气盒，集气盒外壳完整无破损，无变形或锈蚀现象，密封性良好，无异响或异味 | 检查有载分接开关集气盒 | 步骤名称
80 |  |  | 已完成有载分接开关集气盒检查 | 操作完成
81 |  |  | 集气盒外壳完整无破损，无变形或锈蚀现象，密封性良好，无异响或异味 | tips
82 |  | 检查主变各部跨接线，各部跨接线连接紧密，无虚接、断接现象 | 检查主变各部跨接线 | 步骤名称
83 |  |  | 已完成主变各部跨接线检查 | 操作完成
84 |  |  | 各部跨接线连接紧密，无虚接、断接现象 | tips
85 | 110kV主变冷却器巡检 | 检查冷却器本体外观，设备编号及名称标示清晰与设备相符，无脱漆、生锈现象，各法兰螺栓连接无渗漏油、外表整洁无脱漆 | 检查冷却器本体外观 | 步骤名称
86 |  |  | 已完成冷却器本体外观检查 | 操作完成
87 |  |  | 设备编号及名称标示清晰与设备相符，无脱漆、生锈现象，各法兰螺栓连接无渗漏油、外表整洁无脱漆 | tips
88 |  | 检查冷却器风机，外观清洁无异常，手动启停运转正常，自动能按要求规定正常启停、运转 | 检查冷却器风机 | 步骤名称
89 |  |  | 已完成冷却器风机检查 | 操作完成
90 |  |  | 外观清洁无异常，手动启停运转正常，自动能按要求规定正常启停、运转 | tips
91 |  | 使用热成像仪测测量散热器温度，各散热器温度相近，散热情况良好 | 使用热成像仪测测量散热器温度 | 步骤名称
92 |  |  | 已完成散热器温度测量 | 操作完成
93 |  |  | 各散热器温度相近，散热情况良好 | tips
94 | 有载调压控制机构巡检 | 检查有载调压控制机构外观，箱体无破损，箱门关闭严密，标识正确、清晰、无脏污 | 检查有载调压控制机构外观 | 步骤名称
95 |  |  | 已完成有载调压控制机构外观检查 | 操作完成
96 |  |  | 箱体无破损，箱门关闭严密，标识正确、清晰、无脏污 | tips
97 |  | 打开有载调压控制机构箱门 | 打开有载调压控制机构箱门 | 步骤名称
98 |  |  | 有载调压控制机构箱门已打开 | 操作完成
99 |  | 检查有载调压控制机构密封胶条，密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | 检查有载调压控制机构密封胶条 | 步骤名称
100 |  |  | 已完成有载调压控制机构密封胶条检查 | 操作完成
101 |  |  | 密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | tips
102 |  | 检查有载调压控制机构跨接线，检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | 检查有载调压控制机构跨接线 | 步骤名称
103 |  |  | 已完成有载调压控制机构跨接线检查 | 操作完成
104 |  |  | 检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | tips
105 |  | 检查有载调压控制机构电源 | 检查有载调压控制机构电源 | 步骤名称
|  |  | 已完成有载调压控制机构电源检查 | 操作完成
106 |  |  | 有载调压控制机构电源在合闸位置 | tips
107 |  | 检查有载调压控制机构档位，有载调压控制机构档位在9b，且显示一致 | 检查有载调压控制机构档位 | 步骤名称
108 |  |  | 已完成有载调压控制机构档位检查 | 操作完成
109 |  |  | 有载调压控制机构档位在9b，且显示一致 | tips
110 |  | 检查有载调压控制机构二次回路，二次回路连接正常，无破损、脱落 | 检查有载调压控制机构二次回路 | 步骤名称
111 |  |  | 已完成有载调压控制机构二次回路检查 | 操作完成
112 |  |  | 二次回路连接正常，无破损、脱落 | tips
113 |  | 使用热成像仪测测量端子排温度，端子排温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | 使用热成像仪测测量端子排温度 | 步骤名称
114 |  |  | 已完成端子排温度测量 | 操作完成
115 |  |  | 端子排温度正常，无异常放热现象 | tips
116 |  | 关闭有载调压控制机构箱门 | 关闭有载调压控制机构箱门 | 步骤名称
117 |  |  | 有载调压控制机构箱门箱门已关闭 | 操作完成
118 | 110kV主变风机控制箱巡检 | 检查风机控制箱外观，风机控制箱箱体无破损，箱门关闭严密，标识正确、清晰、无脏污、接地位置完好 | 检查风机控制箱外观 | 步骤名称
119 |  |  | 已完成风机控制箱外观检查 | 操作完成
120 |  |  | 风机控制箱箱体无破损，箱门关闭严密，标识正确、清晰、无脏污、接地位置完好 | tips
121 |  | 打开风机控制箱箱门 | 打开风机控制箱箱门 | 步骤名称
122 |  |  | 风机控制箱箱门已打开 | 操作完成
123 |  | 检查风机控制箱箱门密封胶条，密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | 检查风机控制箱箱门密封胶条 | 步骤名称
124 |  |  | 已完成风机控制箱箱门密封胶条检查 | 操作完成
125 |  |  | 密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | tips
126 |  | 检查风机控制箱跨接线，检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | 检查风机控制箱跨接线 | 步骤名称
127 |  |  | 已完成风机控制箱跨接线检查 | 操作完成
128 |  |  | 检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | tips
129 |  | 检查风机控制箱内断相与相序保护继电器，断相与相序保护继电器外壳无破损，标识清晰，运行情况良好，警示灯无闪烁报警 | 检查风机控制箱内断相与相序保护继电器 | 步骤名称
130 |  |  | 已完成风机控制箱内断相与相序保护继电器检查 | 操作完成
131 |  |  | 断相与相序保护继电器外壳无破损，标识清晰，运行情况良好，警示灯无闪烁报警 | tips
132 |  | 检查风机控制箱内各空气开关，各空气开关标签标识清晰，运行情况良好，无破损、跳闸现象 | 检查风机控制箱内各空气开关 | 步骤名称
133 |  |  | 已完成风机控制箱内各空气开关检查 | 操作完成
134 |  |  | 各空气开关标签标识清晰，运行情况良好，无破损、跳闸现象 | tips
135 |  | 检查风机控制箱内冷却器控制开关，冷却器控制开关无破损，标签标识清晰，与冷却器运行状态一致，正常情况下在“自动”状态 | 检查风机控制箱内冷却器控制开关 | 步骤名称
136 |  |  | 已完成风机控制箱内冷却器控制开关检查 | 操作完成
137 |  |  | 冷却器控制开关无破损，标签标识清晰，与冷却器运行状态一致，正常情况下在“自动”状态 | tips
138 |  | 检查风机控制箱内凝露控制器，凝露控制器外壳无破损，表面无脏污，运行情况良好，警示灯无闪烁报警 | 检查风机控制箱内凝露控制器 | 步骤名称
139 |  |  | 已完成风机控制箱内凝露控制器检查 | 操作完成
140 |  |  | 凝露控制器外壳无破损，表面无脏污，运行情况良好，警示灯无闪烁报警 | tips
141 |  | 检查风机控制箱内时间继电器，时间继电器外壳无破损、裂纹或变形，标签标识清晰，在预设时间后准确动作 | 检查风机控制箱内时间继电器 | 步骤名称
142 |  |  | 已完成风机控制箱内时间继电器检查 | 操作完成
143 |  |  | 时间继电器外壳无破损、裂纹或变形，标签标识清晰，在预设时间后准确动作 | tips
144 |  | 检查风机控制箱内二次回路，二次回路连接正常，无破损、脱落 | 检查风机控制箱内二次回路 | 步骤名称
145 |  |  | 已完成风机控制箱内二次回路检查 | 操作完成
146 |  |  | 二次回路连接正常，无破损、脱落 | tips
147 |  | 使用热成像仪测测量风机控制箱内端子排温度，端子排温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | 使用热成像仪测测量风机控制箱内端子排温度 | 步骤名称
148 |  |  | 已完成风机控制箱内端子排温度测量 | 操作完成
149 |  |  | 端子排温度正常，无异常放热现象 | tips
150 |  | 检查风机控制箱内电缆进出封堵情况，电缆进出封堵情况良好，封堵无破损、缺漏情况 | 检查风机控制箱内电缆进出封堵情况 | 步骤名称
151 |  |  | 已完成风机控制箱内电缆进出封堵情况检查 | 操作完成
152 |  |  | 电缆进出封堵情况良好，封堵无破损、缺漏情况 | tips
153 |  | 关闭风机控制箱箱门 | 关闭风机控制箱箱门 | 步骤名称
154 |  |  | 风机控制箱箱门已关闭 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 110kV主变巡检任务已完成 | tips