## Sheet2
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 确认主变温度偏高 | 检查冷却器风机，发现风机没有正常运行 | 检查冷却器风机运行状况 | 步骤名称
2 |  |  | 已检查冷却器风机运行状况 | 操作完成
|  |  | 确认异常升温问题由风机未工作导致 | tips
|  |  | 本次工作内容为：主变温升异常处理 | tips
3 |  |  | 主变负荷在正常范围内，监控显示风机为运行状态，主变温度83度，已到达温度偏高 | tips
4 |  | 检查主变油面温控、油面温度计 | 检查主变油面温控、油面温度计 | 步骤名称
|  |  | 已确认主变油面温控器1示数偏高 | 操作完成
5 |  |  | 已确认主变油面温控器2示数偏高 | 操作完成
6 |  | 检查主变绕组温度计 | 检查主变绕组温度计 | 步骤名称
7 |  |  | 已确认主变绕组温度计示数偏高 | 操作完成
8 |  | 使用热成像测温仪，测量主变外壳温度 | 使用热成像测温仪，测量主变外壳温度 | 步骤名称
9 |  |  | 已确认主变外壳温度偏高 | 操作完成
10 | 处理主变温度偏高 | 打开风机控制箱箱门 | 打开风机控制箱箱门 | 步骤名称
11 |  |  | 风机控制箱箱门已打开 | 操作完成
12 |  | 将远程/近程旋钮由远程切换为近程 | 将远程/近程旋钮由远程切换为近程 | 步骤名称
13 |  |  | 远程/近程旋钮已切换为近程 | 操作完成
14 |  | 将自动/手动旋钮由自动切换为手动 | 将自动/手动旋钮由自动切换为手动 | 步骤名称
15 |  |  | 自动/手动旋钮已切换为手动 | 操作完成
16 |  | 点击启动按钮，启冷却器风机 | 点击启动按钮，启冷却器风机 | 步骤名称
17 |  |  | 启动按钮已点击 | 操作完成
18 |  | 关闭风机控制箱箱门 | 关闭风机控制箱箱门 | 步骤名称
19 |  |  | 风机控制箱箱门已关闭 | 操作完成
20 |  | 检查冷却器风机工作情况 | 检查冷却器风机工作情况 | 步骤名称
21 |  |  | 已完成冷却器风机工作情况检查 | 操作完成
|  |  | 冷却器风机开始正常工作 | tips
|  |  | 假设已等待冷却器风机工作1~3小时 | tips
22 | 等待冷却器风机工作1~3小时后，检查各设备温度是否回归正常 | 检查主变油面温控是否恢复正常 | 检查主变油面温控是否恢复正常 | 步骤名称
|  |  | 已确认主变油面温控1表计示数恢复正常 | 操作完成
23 |  |  | 已确认主变油面温控2表计示数恢复正常 | 操作完成
24 |  | 检查主变绕组温度计是否恢复正常 | 检查主变绕组温度计是否恢复正常 | 步骤名称
25 |  |  | 已确认主变绕组温度计示数恢复正常 | 操作完成
26 |  | 检查主变外壳温度是否恢复正常 | 检查主变外壳温度是否恢复正常 | 步骤名称
27 |  |  | 已确认主变外壳温度恢复正常 | 操作完成
|  | 通知运维人员，对风机远方控制故障进行维修 | 通知运维人员，对风机远方控制故障进行维修 | 步骤名称
|  |  | 已通知运维人员 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 主变温升异常处理任务已完成 | tips