## 1号水轮机调速器巡检
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 1号水轮机导叶传感器故障处理 | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
2 |  |  | * | tips
3 |  |  | 本次工作内容为：1号水轮机导叶传感器故障处理 | tips
4 |  |  | 已打开调速器电调柜柜门 | 操作完成
5 |  | 检查1号水轮机调速器电调柜指示灯，A机报警亮黄灯,B机报警亮黄灯 | 检查1号水轮机调速器电调柜指示灯 | 步骤名称
6 |  |  | A机报警亮黄灯,B机报警亮黄灯 | tips
7 |  |  | 发现故障信息，开始排查 | 操作完成
8 |  | 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏，导叶开度值消失，导叶目标值开到最大 | 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏 | 步骤名称
9 |  |  | 导叶开度值消失，导叶目标值开到最大 | tips
10 |  |  | 已发现导叶开度信号异常 | 操作完成
11 |  | 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏，查看A机警告信息，导叶传感器故障，机组超负荷运行 | 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏，查看A机警告信息 | 步骤名称
12 |  |  | 导叶传感器故障，机组超负荷运行 | tips
13 |  |  | 已确认导叶传感器故障，开始排查更具体故障信息 | 操作完成
14 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
15 |  |  | 已打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
16 |  | 使用万用表测量1号水轮机导叶开度传感器电压，传感器电压低于7伏，异常 | 使用万用表测量1号水轮机导叶开度传感器电压 | 步骤名称
17 |  |  | 传感器电压低于7伏，异常 | tips
18 |  |  | 已完成导叶传感器电压检查 | 操作完成
19 |  | 关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
20 |  |  | 已关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
21 |  | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
22 |  |  | 已关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 更换导叶传感器需要先停机。本次任务使用一键停机，详细内容请从手动停机任务学习 | tips
23 |  | 断开1号水轮机导叶开度传感器的电源输入 | 断开1号水轮机导叶开度传感器的电源输入 | 步骤名称
24 |  |  | 已断开1号水轮机导叶开度传感器的电源输入 | 操作完成
25 |  | 更换1号水轮机导叶开度传感器 | 更换1号水轮机导叶开度传感器 | 步骤名称
26 |  |  | 已更换1号水轮机导叶开度传感器 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 本次任务使用一键开机，详细内容请从手动开机任务学习 | tips
27 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
28 |  |  | 已打开调速器电调柜柜门 | 操作完成
29 |  | 点击1号水轮机调速器电调柜面板故障及复归 | 点击1号水轮机调速器电调柜面板故障及复归 | 步骤名称
30 |  |  | 已完成调速器电调柜故障复归操作 | 操作完成
31 |  | 使用调速器电调柜液晶显示屏进行传感器的定位试验，给定不同开度，观察传感器反馈的导叶开度与导叶开度指示标尺是否一致 | 使用调速器电调柜液晶显示屏进行传感器的定位试验 | 步骤名称
32 |  |  | 给定不同开度，观察传感器反馈的导叶开度与导叶开度指示标尺是否一致 | tips
33 |  |  | 已完成传感器的定位试验 | 操作完成
34 |  | 再次检测1号水轮机调速器电调柜指示灯，A机报警熄灭,B机报警熄灭 | 再次检测1号水轮机调速器电调柜指示灯 | 步骤名称
35 |  |  | A机报警熄灭,B机报警熄灭 | tips
36 |  |  | 已完成调速器电调柜AB套控制器指示灯检测 | 操作完成
37 |  | 关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
38 |  |  | 已关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 1号水轮机导叶传感器故障处理任务已完成 | tips