## 1号水轮机调速器巡检
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 1号发电机励磁调节柜巡检 | 检查1号发电机励磁调节柜外观，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | 检查1号发电机励磁调节柜外观 | 步骤名称
2 |  |  | 屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
3 |  |  | 本次工作内容为：1号发电机励磁调节柜巡检任务 | tips
4 |  |  | 已完成励磁调节柜外观检查 | 操作完成
5 |  | 检查1号发电机励磁调节柜有电标识，有电危险标识正确完好 | 检查1号发电机励磁调节柜有电标识 | 步骤名称
6 |  |  | 有电危险标识正确完好 | tips
7 |  |  | 已完成励磁调节柜有电标识检查 | 操作完成
8 |  | 检测1号发电机励磁调节柜显示器主机指示灯，“PWR”绿灯显示长亮 | 检测1号发电机励磁调节柜显示器主机指示灯 | 步骤名称
9 |  |  | “PWR”绿灯显示长亮 | tips
10 |  |  | 已完成励磁调节柜显示器主机指示灯检查 | 操作完成
11 |  | 打开1号发电机励磁调节柜活动门 | 打开1号发电机励磁调节柜活动门 | 步骤名称
12 |  |  | 已打开励磁调节柜活动门 | 操作完成
13 |  | 检查1号发电机励磁调节柜键盘、鼠标，键盘、鼠标清洁完好 | 检查1号发电机励磁调节柜键盘、鼠标 | 步骤名称
14 |  |  | 键盘、鼠标清洁完好 | tips
15 |  |  | 已完成励磁调节柜键盘、鼠标检查 | 操作完成
16 |  | 关闭励磁调节柜活动门 | 关闭励磁调节柜活动门 | 步骤名称
17 |  |  | 已关闭励磁调节柜活动门 | 操作完成
18 |  | 打开1号发电机励磁调节柜柜门 | 打开1号发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
19 |  |  | 已打开励磁调节柜柜门 | 操作完成
20 |  | 检查1号发电机励磁调节柜跨接线，跨接线完好 | 检查1号发电机励磁调节柜跨接线 | 步骤名称
21 |  |  | 跨接线完好 | tips
22 |  |  | 已完成励磁调节柜跨接线检查 | 操作完成
23 |  | 检测1号发电机励磁调节柜空气开关，“Ⅰ、Ⅱ路交流电源，Ⅰ、Ⅱ路直流电源，A套、B套交流、直流电源，交换机电源”全在合闸位置 | 检测1号发电机励磁调节柜空气开关 | 步骤名称
24 |  |  | “Ⅰ、Ⅱ路交流电源，Ⅰ、Ⅱ路直流电源，A套、B套交流、直流电源，交换机电源”全在合闸位置 | tips
25 |  |  | 已完成励磁调节柜空气开关检查 | 操作完成
26 |  | 检测1号发电机励磁调节柜A套,B套励磁调节装置,“运行”、“主从”、“投励”、“并网”、“自动运行”指示灯亮,显示屏无故障报警信息 | 检测1号发电机励磁调节柜A套,B套励磁调节装置 | 步骤名称
27 |  |  | “运行”、“主从”、“投励”、“并网”、“自动运行”指示灯亮,显示屏无故障报警信息 | tips
28 |  |  | “运行”、“投励”、“并网”、“自动运行”指示灯亮,显示屏无故障报警信息 | tips
30 |  |  | 已完成励磁调节柜A套励磁调节装置检查 | 操作完成
31 |  |  | 已完成励磁调节柜B套励磁调节装置检查 | 操作完成
32 |  | 检测1号发电机励磁调节柜控制切换开关，“增减控制”、“开停控制”、“控制方式”指至“中间”位置，“PSS控制”指向“退出”位置，“通道选择”指向“自动”位置，“远方/就地”指向“远方”位置。 | 检测1号发电机励磁调节柜控制切换开关 | 步骤名称
33 |  |  | “增减控制”、“开停控制”、“控制方式”指至“中间”位置，“PSS控制”指向“退出”位置，“通道选择”指向“自动”位置，“远方/就地”指向“远方”位置。 | tips
34 |  |  | 已完成励磁调节柜控制切换开关检测 | 操作完成
35 |  | 检测1号发电机励磁调节柜PCS-9882通讯指示灯，PWR指示灯及13、21、23点指示灯常亮，ALM指示灯13、21、23点闪烁。 | 检测1号发电机励磁调节柜PCS-9882通讯指示灯 | 步骤名称
36 |  |  | PWR指示灯及13、21、23点指示灯常亮，ALM指示灯13、21、23点闪烁。 | tips
37 |  |  | 已完成励磁调节柜PCS-9882通讯指示灯检测 | 操作完成
38 |  | 关闭励磁调节柜柜门 | 关闭励磁调节柜柜门 | 步骤名称
39 |  |  | 已关闭励磁调节柜柜门 | 操作完成
40 |  | 打开1号发电机励磁调节柜后柜门 | 打开1号发电机励磁调节柜后柜门 | 步骤名称
41 |  |  | 已打开励磁调节柜后柜门 | 操作完成
42 |  | 检查1号发电机励磁调节柜柜内照明，照明良好 | 检查1号发电机励磁调节柜柜内照明 | 步骤名称
43 |  |  | 照明良好 | tips
44 |  |  | 已完成励磁调节柜柜内照明检测 | 操作完成
45 |  | 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜端子排，端子排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜端子排 | 步骤名称
46 |  |  | 端子排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | tips
47 |  |  | 已完成励磁调节柜端子排检测 | 操作完成
48 |  | 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜连接排，连接排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜连接排 | 步骤名称
49 |  |  | 连接排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | tips
50 |  |  | 已完成励磁调节柜连接排检测 | 操作完成
51 |  | 检测1号发电机励磁调节柜装置插排，插拔插接到位 | 检测1号发电机励磁调节柜装置插排 | 步骤名称
52 |  |  | 插拔插接到位 | tips
53 |  |  | 已完成励磁调节柜装置插排检测 | 操作完成
54 |  | 关闭励磁调节柜后柜门 | 关闭励磁调节柜后柜门 | 步骤名称
55 |  |  | 已关闭励磁调节柜后柜门 | 操作完成
56 | 可控硅1号整流柜巡检 | 检查可控硅1号整流柜外观，有电标识完好，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、设备清洁 | 检查可控硅1号整流柜外观 | 步骤名称
57 |  |  | 设备完好无损坏、无锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
58 |  |  | 有电标识正确完好 | tips
60 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜外观检查 | 操作完成
61 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜有电标识检查 | 操作完成
62 |  | 检查可控硅1号整流柜指示灯，“电源”指示灯点亮，其余灯熄灭 | 检查可控硅1号整流柜指示灯 | 步骤名称
63 |  |  | “电源”指示灯点亮，其余灯熄灭 | tips
64 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜指示灯检查 | 操作完成
65 |  | 检查可控硅1号整流柜电流表指示，“正极电流”、“负极电流”基本保持一致，与上位机的相应参数指示一致 | 检查可控硅1号整流柜电流表指示 | 步骤名称
66 |  |  | “正极电流”、“负极电流”基本保持一致，与上位机的相应参数指示一致 | tips
67 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜电流表指示检查 | 操作完成
68 |  | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，“运行”“智能均流”指示灯点亮，显示屏无故障报警信号。 | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置 | 步骤名称
69 |  |  | “运行”“智能均流”指示灯点亮，显示屏无故障报警信号。 | tips
70 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置检查 | 操作完成
71 |  | 检查可控硅1号整流柜整流桥风机，整流桥1号风机运转正常，无异音，冷却效果良好 | 检查可控硅1号整流柜整流桥风机 | 步骤名称
72 |  |  | 整流桥1号风机运转正常，无异音，冷却效果良好 | tips
73 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜整流桥风机检测 | 操作完成
74 |  | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
75 |  |  | 已打开可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
76 |  | 检查可控硅1号整流柜跨接线，跨接线完好 | 检查可控硅1号整流柜跨接线 | 步骤名称
77 |  |  | 跨接线完好 | tips
78 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜跨接线检查 | 操作完成
79 |  | 检查可控硅1号整流柜空气开关，“风机主电源”、“风机备用电源”、“交流电源”、“直流电源”空开在合闸位置 | 检查可控硅1号整流柜空气开关 | 步骤名称
80 |  |  | “风机主电源”、“风机备用电源”、“交流电源”、“直流电源”空开在合闸位置 | tips
81 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜空气开关检查 | 操作完成
82 |  | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜铝母线排，连接完好无发热 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜铝母线排 | 步骤名称
83 |  |  | 连接完好无发热 | tips
84 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜柜铝母线排检测 | 操作完成
85 |  | 检查可控硅1号整流柜接触器，“ZJ”、“AJ3”接触器吸合，“AJ1”“AJ2”分位 | 检查可控硅1号整流柜接触器 | 步骤名称
86 |  |  | “ZJ”、“AJ3”接触器吸合，“AJ1”“AJ2”分位 | tips
87 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜接触器检测 | 操作完成
88 |  | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜表计接线，接线完好，无松脱，无过热 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜表计接线 | 步骤名称
89 |  |  | 接线完好，无松脱，无过热 | tips
90 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜表计接线检测 | 操作完成
91 |  | 检查可控硅1号整流柜插相，电源按钮在“ON”位置，无红灯报警信号灯点亮 | 检查可控硅1号整流柜插相 | 步骤名称
92 |  |  | 电源按钮在“ON”位置，无红灯报警信号灯点亮 | tips
93 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜插相检测 | 操作完成
94 |  | 检查可控硅1号整流柜屏柜电缆孔洞，电缆孔洞封堵严密 | 检查可控硅1号整流柜屏柜电缆孔洞 | 步骤名称
95 |  |  | 电缆孔洞封堵严密 | tips
96 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜电缆孔洞检测 | 操作完成
97 |  | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
98 |  |  | 已关闭可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
99 |  | 打开可控硅1号整流柜后柜门 | 打开可控硅1号整流柜后柜门 | 步骤名称
100 |  |  | 已打开可控硅1号整流柜后柜门 | 操作完成
101 |  | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流隔离刀闸，直流隔离刀闸，合闸正常，无过热现象 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流隔离刀闸 | 步骤名称
102 |  |  | 直流隔离刀闸，合闸正常，无过热现象 | tips
103 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜直流隔离刀闸检测 | 操作完成
104 |  | 检查可控硅1号整流柜交流空开，交流空开合闸正常 | 检查可控硅1号整流柜交流空开 | 步骤名称
105 |  |  | 交流空开合闸正常 | tips
106 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜交流空开检测 | 操作完成
107 |  | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流母排连接点，直流母排连接点，各连接排，无发热和变色现象 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流母排连接点 | 步骤名称
108 |  |  | 直流母排连接点，各连接排，无发热和变色现象 | tips
109 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜直流母排连接点检测 | 操作完成
110 |  | 关闭可控硅1号整流柜后柜门，已关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 步骤名称
111 |  |  | 已关闭可控硅1号整流柜后柜门 | tips
112 | 1号发电机灭磁柜巡检 | 检查1号发电机灭磁柜屏柜外观，完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、设备清洁 | 检查1号发电机灭磁柜屏柜外观 | 步骤名称
113 |  |  | 完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、设备清洁 | tips
114 |  |  | 已完成灭磁柜外观检查 | 操作完成
115 |  | 检查1号发电机灭磁柜有电标识，有电标识完好 | 检查1号发电机灭磁柜有电标识 | 步骤名称
116 |  |  | 有电标识完好 | tips
117 |  |  | 已完成灭磁柜有电标识检查 | 操作完成
118 |  | 检查1号发电机灭磁柜指示灯，“电源”、“合闸”灯点亮，“过压”、“分闸”灯熄灭 | 检查1号发电机灭磁柜指示灯 | 步骤名称
119 |  |  | “电源”、“合闸”灯点亮，“过压”、“分闸”灯熄灭 | tips
120 |  |  | 已完成灭磁柜指示灯检查 | 操作完成
121 |  | 检查1号发电机灭磁柜表计指示，励磁电流表显示值为整流柜电流值的两倍 | 检查1号发电机灭磁柜表计指示 | 步骤名称
122 |  |  | 励磁电流表显示值为整流柜电流值的两倍，与LUC柜示数一致 | tips
123 |  |  | 已完成灭磁柜表计指示检查 | 操作完成
124 |  | 打开1号发电机灭磁柜柜门 | 打开1号发电机灭磁柜柜门 | 步骤名称
125 |  |  | 已打开灭磁柜柜门 | 操作完成
126 |  | 使用热成像仪检查1号发电机灭磁柜特种熔断器，特种熔断器插接良好，无熔断 | 使用热成像仪检查1号发电机灭磁柜特种熔断器 | 步骤名称
127 |  |  | 特种熔断器插接良好，无熔断 | tips
128 |  |  | 已完成灭磁柜特种熔断器检查 | 操作完成
129 |  | 检查1号发电机灭磁柜继电器，继电器接触正常，无烧伤痕迹 | 检查1号发电机灭磁柜继电器 | 步骤名称
130 |  |  | 继电器接触正常，无烧伤痕迹 | tips
131 |  |  | 已完成灭磁柜继电器检查 | 操作完成
132 |  | 检查1号发电机灭磁柜空气开关，空气开关均在合闸位置 | 检查1号发电机灭磁柜空气开关 | 步骤名称
133 |  |  | 空气开关均在合闸位置 | tips
134 |  |  | 已完成灭磁柜空气开关检查 | 操作完成
135 |  | 检查1号发电机灭磁柜分合闸控制开关，控制开关完好，标示清晰，在中间位置 | 检查1号发电机灭磁柜分合闸控制开关 | 步骤名称
136 |  |  | 分合闸控制开关完好，标示清晰，在中间位置 | tips
137 |  |  | 已完成灭磁柜分合闸控制开关检查 | 操作完成
138 |  | 检查1号发电机灭磁柜PCS-9435灭磁智能测控装置，“运行”、“合闸”灯亮，显示屏无故障信息 | 检查1号发电机灭磁柜PCS-9435灭磁智能测控装置 | 步骤名称
139 |  |  | “运行”、“合闸”灯亮，显示屏无故障信息 | tips
140 |  |  | 已完成灭磁柜PCS-9435灭磁智能测控装置 检查 | 操作完成
141 |  | 检查1号发电机灭磁柜灭磁开关断路器，开关断路器合闸，无发热，无异音，储能正常 | 检查1号发电机灭磁柜灭磁开关断路器 | 步骤名称
142 |  |  | 开关断路器合闸，无发热，无异音，储能正常 | tips
143 |  |  | 已完成灭磁开关断路器检查 | 操作完成
144 |  | 使用热成像仪检查1号发电机灭磁柜分压电阻，分压电阻外观完好，接线牢固，无过热 | 使用热成像仪检查1号发电机灭磁柜分压电阻 | 步骤名称
145 |  |  | 分压电阻外观完好，接线牢固，无过热 | tips
146 |  |  | 已完成灭磁柜分压电阻检查 | 操作完成
147 |  | 关闭灭磁柜柜门 | 关闭灭磁柜柜门 | 步骤名称
148 |  |  | 已关闭灭磁柜柜门 | 操作完成
149 | 调速励磁PT及励变进线柜，励磁变压器巡检 | 检查调速励磁PT及励变进线柜外观，柜门关闭严密，清洁无蛛网 | 检查调速励磁PT及励变进线柜外观 | 步骤名称
150 |  |  | 柜门关闭严密，清洁无蛛网 | tips
151 |  |  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜外观检查 | 操作完成
152 |  | 检查调速励磁PT及励变进线柜有电标识，标示清晰、正确 | 检查调速励磁PT及励变进线柜有电标识 | 步骤名称
153 |  |  | 标示清晰、正确 | tips
154 |  |  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜有电标识检查 | 操作完成
155 |  | 检查调速励磁PT及励变进线柜五防锁具，五防锁具完好 | 检查调速励磁PT及励变进线柜五防锁具 | 步骤名称
156 |  |  | 五防锁具完好 | tips
157 |  |  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜五防锁具检查 | 操作完成
158 |  | 检查1号机调速励磁PT及励变进线柜电压测量表计，显示10kV | 检查调速励磁PT及励变进线柜电压测量表计 | 步骤名称
159 |  |  | 电压测量表计显示10kV | tips
160 |  |  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜电压测量表计检查 | 操作完成
161 |  | 检查调速励磁PT及励变进线柜带电显示装置，带电显示装置显示正常 | 检查调速励磁PT及励变进线柜带电显示装置 | 步骤名称
162 |  |  | 带电显示装置显示正常 | tips
163 |  |  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜带电显示装置检查 | 操作完成
164 |  | 检查调速励磁PT及励变进线柜柜内，柜内刀闸触头接触完好、严密 | 检查调速励磁PT及励变进线柜柜内 | 步骤名称
165 |  |  | 柜内刀闸触头接触完好、严密 | tips
166 |  |  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜柜内检查 | 操作完成
167 |  | 检查励磁变压器外观，卫生清洁 | 检查励磁变压器外观 | 步骤名称
168 |  |  | 卫生清洁 | tips
169 |  |  | 已完成励磁变压器外观检查 | 操作完成
170 |  | 检查励磁变压器有电标识，标示清晰、正确 | 检查励磁变压器有电标识 | 步骤名称
171 |  |  | 标示清晰、正确 | tips
172 |  |  | 已完成励磁变压器有电标识检查 | 操作完成
173 |  | 检查励磁变压器地脚基础，轨道无锈蚀及螺丝无松动 | 检查励磁变压器地脚基础 | 步骤名称
174 |  |  | 轨道无锈蚀及螺丝无松动 | tips
175 |  |  | 已完成励磁变压器地脚基础检查 | 操作完成
176 |  | 检查励磁变压器观察孔门，孔门关闭,变压器无异音 | 检查励磁变压器观察孔门 | 步骤名称
177 |  |  | 孔门关闭,变压器无异音 | tips
178 |  |  | 1号发电机励磁调节柜巡检任务已完成 | tips
|  |  | 已完成励磁变压器观察孔门检查 | 操作完成