## 1号水轮机调速器巡检
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 1号发电机可控硅整流风机故障处理 | 检查可控硅1号整流柜面板指示灯，“故障”指示灯点亮 | 检查可控硅1号整流柜面板指示灯 | 步骤名称
2 |  |  | “故障”指示灯点亮 | tips
3 |  |  | 本次工作内容为：整流柜异常投退任务 | tips
4 |  |  | 发现故障，开始排查故障原因 | 操作完成
5 |  | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置指示灯，“故障”“熔丝熔断”“硅柜限制”指示灯亮红灯 | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置指示灯 | 步骤名称
6 |  |  | “故障”“熔丝熔断”“硅柜限制”指示灯亮红灯 | tips
7 |  |  | 已完成PCS-9425整流桥智能测控装置信号灯检查 | 操作完成
8 |  | 检查可控硅1号整流柜面板表计，可控硅1号整流柜二级限制，直流输出降低至100安 | 检查可控硅1号整流柜面板表计 | 步骤名称
9 |  |  | 可控硅1号整流柜二级限制，直流输出降低至100安 | tips
10 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜面板表计检查 | 操作完成
11 |  | 检查可控硅2号整流柜面板表计，可控硅1号整流柜负载转移到2号柜，直流输出提升至300安 | 检查可控硅2号整流柜面板表计 | 步骤名称
12 |  |  | 可控硅1号整流柜负载转移到2号柜，直流输出提升至300安 | tips
13 |  |  | 已完成可控硅2号整流柜面板表计检查 | 操作完成
14 |  | 使用可控硅2号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，启动双风机，使用右侧键盘选择菜单，命令路径：定值设置，辅助控制定值，风机启动模式，启动双风机以避免检修1号机期间，负载全部转移到2号机，导致2号机过热。 | 使用可控硅2号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，启动双风机 | 步骤名称
15 |  |  | 使用右侧键盘选择菜单，命令路径：定值设置，辅助控制定值，风机启动模式，启动双风机以避免检修1号机期间，负载全部转移到2号机，导致2号机过热。 | tips
16 |  |  | 已完成可控硅2号整流柜双风机启动操作 | 操作完成
17 |  | 使用可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，执行退柜操作，使用右侧键盘选择菜单，退柜命令路径：定值设置，功能软压板，定值切脉冲 | 使用可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，执行退柜操作 | 步骤名称
18 |  |  | 使用右侧键盘选择菜单，退柜命令路径：定值设置，功能软压板，定值切脉冲 | tips
19 |  |  | 已完成退柜操作，退柜指示灯亮 | 操作完成
20 |  | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
21 |  |  | 已打开可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
22 |  | 将风机各电源空气开关分闸 | 将风机各电源空气开关分闸 | 步骤名称
23 |  |  | 风机电源空气开关分闸 | 操作完成
25 |  |  | 风机备用电源空气开关分闸 | 操作完成
27 |  |  | 交流电源空气开关分闸 | 操作完成
29 |  |  | 直流电源空气开关分闸 | 操作完成
30 |  | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
31 |  |  | 已关闭可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
32 |  | 打开可控硅1号整流柜后柜门 | 打开可控硅1号整流柜后柜门 | 步骤名称
33 |  |  | 已打开可控硅1号整流柜后柜门 | 操作完成
34 |  | 将可控硅1号整流柜直流隔离刀闸分闸 | 将可控硅1号整流柜直流隔离刀闸分闸 | 步骤名称
35 |  |  | 可控硅1号整流柜直流隔离刀闸分闸 | 操作完成
36 |  | 将可控硅1号整流柜交流隔离刀闸分闸 | 将可控硅1号整流柜交流隔离刀闸分闸 | 步骤名称
37 |  |  | 可控硅1号整流柜交流隔离刀闸分闸 | 操作完成
38 |  | 检查快熔是否熔断 | 检查快熔是否熔断 | 步骤名称
|  |  | 已完成快熔熔断检测 | 操作完成
|  |  | 发现Fa快熔熔断 | tips
39 |  |  | 本次模拟中，假设Fa快熔熔断引发的熔丝故障 | tips
40 |  | 更换过热熔断的Fa快熔 | 更换过热熔断的Fa快熔 | 步骤名称
41 |  |  | 已完成Fa快熔更换 | 操作完成
42 |  | 将可控硅1号整流柜交流隔离刀闸合闸 | 将可控硅1号整流柜交流隔离刀闸合闸 | 步骤名称
43 |  |  | 可控硅1号整流柜交流隔离刀闸合闸 | 操作完成
44 |  | 将可控硅1号整流柜直流隔离刀闸合闸 | 将可控硅1号整流柜直流隔离刀闸合闸 | 步骤名称
45 |  |  | 可控硅1号整流柜直流隔离刀闸合闸 | 操作完成
46 |  | 关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 步骤名称
47 |  |  | 已关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 操作完成
48 |  | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
49 |  |  | 已打开可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
50 |  | 将风机各电源空气开关合闸 | 将风机各电源空气开关合闸 | 步骤名称
51 |  |  | 风机电源空气开关合闸 | 操作完成
53 |  |  | 风机备用电源空气开关合闸 | 操作完成
55 |  |  | 交流电源空气开关合闸 | 操作完成
57 |  |  | 直流电源空气开关合闸 | 操作完成
58 |  | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
59 |  |  | 已关闭可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
60 |  | 使用可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，完成故障复位操作，使用右侧键盘选择菜单，故障归复命令路径：本地命令，故障复位 | 使用可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置完成故障复位操作 | 步骤名称
61 |  |  | 使用右侧键盘选择菜单，故障归复命令路径：本地命令，故障复位 | tips
62 |  |  | 已完成故障复位操作 | 操作完成
63 |  | 检查可控硅1号整流柜面板指示灯，“故障”指示灯熄灭 | 检查可控硅1号整流柜面板指示灯 | 步骤名称
64 |  |  | “故障”指示灯熄灭 | tips
65 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜面板指示灯检查 | 操作完成
66 |  | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，“故障”“熔丝熔断”“硅柜限制”指示灯熄灭 | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置 | 步骤名称
67 |  |  | “故障”“熔丝熔断”“硅柜限制”指示灯熄灭 | tips
68 |  |  | 整流柜快熔熔断故障信号已消除 | 操作完成
69 |  | 使用可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，完成智能均流投入操作，使用右侧键盘选择菜单，智能均流投入命令路径：定值设置，功能软压板，智能均流投入 | 使用可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，完成智能均流投入操作 | 步骤名称
70 |  |  | 使用右侧键盘选择菜单，智能均流投入命令路径：定值设置，功能软压板，智能均流投入 | tips
71 |  |  | 已完成智能均流投入操作 | 操作完成
72 |  | 检查可控硅1号整流柜面板表计，可控硅1号整流柜二级限制已解除，直流输出恢复至200安 | 检查可控硅1号整流柜面板表计 | 步骤名称
73 |  |  | 可控硅1号整流柜二级限制已解除，直流输出恢复至200安 | tips
74 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜面板表计检查 | 操作完成
75 |  | 检查可控硅2号整流柜面板表计，可控硅2号整流柜直流输出恢复至200安 | 检查可控硅2号整流柜面板表计 | 步骤名称
76 |  |  | 可控硅2号整流柜直流输出恢复至200安 | tips
77 |  |  | 已完成整流柜异常投退任务 | tips
78 |  | 使用可控硅2号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，风机启动模式切换回轮换，使用右侧键盘选择菜单，命令路径：定值设置，辅助控制定值，风机启动模式 | 使用可控硅2号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，风机启动模式切换回轮换 | 步骤名称
79 |  |  | 使用右侧键盘选择菜单，命令路径：定值设置，辅助控制定值，风机启动模式 | tips
80 |  |  | 已完成整流柜异常投退任务 | tips
|  |  | 已完成风机启动模式切换 | 操作完成