## Sheet2
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 断路器主体结构巡检 | 检查断路器基座，断路器基座无破损、无锈蚀，接地情况良好 | 检查断路器基座 | 步骤名称
2 |  |  | 已完成基座[左]检查 | 操作完成
|  |  | 已完成基座[右]检查 | 操作完成
3 |  |  | 断路器[左]基座无破损、无锈蚀，接地情况良好 | tips
|  |  | 断路器[右]基座无破损、无锈蚀，接地情况良好 | tips
|  |  | 本次工作内容为：SF6断路器巡检 | tips
4 |  | 检查断路器金属法兰，金属法兰无裂痕，连接无松动，防水胶完好 | 检查断路器金属法兰 | 步骤名称
5 |  |  | 已完成法兰检查 | 操作完成
6 |  |  | 金属法兰无裂痕，连接无松动，防水胶完好 | tips
7 |  | 检查断路器瓷套瓷柱，断路器的瓷套瓷柱清洁、完好，无裂纹、破损、电晕放电声 | 检查断路器瓷套瓷柱 | 步骤名称
8 |  |  | 已完成瓷套瓷柱检查 | 操作完成
9 |  |  | 断路器的瓷套瓷柱清洁、完好，无裂纹、破损、电晕放电声 | tips
10 |  | 检查断路器上引线接头，上引线线夹压接牢固、接触良好，无变色、变形，铜铝过渡部位无裂纹 | 检查断路器上引线接头 | 步骤名称
11 |  |  | 已完成断路器上引线接头检查 | 操作完成
12 |  |  | 上引线线夹压接牢固、接触良好，无变色、变形，铜铝过渡部位无裂纹 | tips
13 |  | 使用红外测温仪检测上引线接头温度，上引线接头温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | 使用红外测温仪检测上引线接头温度 | 步骤名称
14 |  |  | 已完成上引线接头温度测量 | 操作完成
15 |  |  | 上引线接头温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | tips
16 |  | 检查断路器下引线接头，下引线线夹压接牢固、接触良好，无变色、变形，铜铝过渡部位无裂纹 | 检查断路器下引线接头 | 步骤名称
17 |  |  | 已完成断路器下引线接头检查 | 操作完成
18 |  |  | 下引线线夹压接牢固、接触良好，无变色、变形，铜铝过渡部位无裂纹 | tips
19 |  | 使用红外测温仪检测下引线接头温度，下引线接头温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | 使用红外测温仪检测下引线接头温度 | 步骤名称
20 |  |  | 已完成下引线接头温度测量 | 操作完成
21 |  |  | 下引线接头温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | tips
22 |  | 检查断路器引线弧垂，引线弧垂满足要求，无散股、断股 | 检查断路器引线弧垂 | 步骤名称
23 |  |  | 已完成断路器引线弧垂检查 | 操作完成
24 |  |  | 引线弧垂满足要求，无散股、断股 | tips
25 |  | 检查断路器六氟化硫气压，1.检查开关SF6压力表指示，数值应在正常范围（正常0.4~0.6Mpa），压力值应与环境温度相对应 2.密度继电器完好、正常，无异常报警信号 3.开关本体周围无刺激性气味及其它异味、异常声音 | 检查断路器六氟化硫气压 | 步骤名称
26 |  |  | 已完成断路器六氟化硫气压检查 | 操作完成
27 |  |  | 1.检查开关SF6压力表指示，数值应在正常范围（0.4~0.6Mpa），压力值应与环境温度相对应 2.密度继电器完好、正常，无异常报警信号 3.开关本体周围无刺激性气味及其它异味、异常声音 | tips
28 |  | 检查断路器分合闸指示，断路器的实际分合闸位置与机械、电气指示一致 | 检查断路器分合闸指示 | 步骤名称
29 |  |  | 已完成断路器分合闸指示检查 | 操作完成
30 |  |  | 断路器的实际分合闸位置与机械、电气指示一致 | tips
31 | 断路器机构箱巡检 | 检查断路器机构箱外观，机构箱箱体无破损，前后箱门关闭严密，标识正确、清晰 | 检查断路器机构箱外观 | 步骤名称
32 |  |  | 已完成机构箱外观检查 | 操作完成
33 |  |  | 机构箱箱体无破损，前后箱门关闭严密，标识正确、清晰 | tips
34 |  | 检查机构分合闸指示、储能指示，机构分合闸指示、储能指示与实际情况一致 | 检查机构分合闸指示、储能指示 | 步骤名称
35 |  |  | 已完成机构分合闸指示、储能指示检查 | 操作完成
36 |  |  | 机构分合闸指示、储能指示与实际情况一致 | tips
37 |  | 打开机构箱前箱门 | 打开机构箱前箱门 | 步骤名称
38 |  |  | 前箱门已打开 | 操作完成
39 |  | 检查机构箱前箱门密封胶条，密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | 检查机构箱前箱门密封胶条 | 步骤名称
40 |  |  | 已完成机构箱前箱门密封胶条检查 | 操作完成
41 |  |  | 密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | tips
42 |  | 检查机构箱前箱门跨接线，检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | 检查机构箱前箱门跨接线 | 步骤名称
43 |  |  | 已完成机构箱前箱门跨接线检查 | 操作完成
44 |  |  | 检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | tips
45 |  | 检查机构箱前箱门内电源，机构箱内电源工作正常，无漏电、跳闸现象 | 检查机构箱前箱门内电源 | 步骤名称
46 |  |  | 已完成机构箱前箱门内电源检查 | 操作完成
47 |  |  | 机构箱内电源工作正常，无漏电、跳闸现象 | tips
48 |  | 检查机构箱前箱门内“就地/远方”切换把手，断路器机构箱内“就地/远方”切换把手指向“远方”位置 | 检查机构箱前箱门内“就地/远方”切换把手 | 步骤名称
49 |  |  | 已完成机构箱前箱门内”就地/远方“把手检查 | 操作完成
50 |  |  | 断路器机构箱内“就地/远方”切换把手指向“远方”位置 | tips
51 |  | 检查机构箱前箱门内传动部分，传动部分无明显变形、锈蚀 | 检查机构箱前箱门内传动部分 | 步骤名称
52 |  |  | 已完成机构箱前箱门内传动部分检查 | 操作完成
53 |  |  | 传动部分无明显变形、锈蚀 | tips
54 |  | 检查机构箱前箱门内行程开关，检查行程开关外壳是否完整，标签是否清晰，接线是否牢固可靠，无松动、脱落或虚接现象 | 检查机构箱前箱门内行程开关 | 步骤名称
55 |  |  | 已完成机构箱前箱门内行程开关检查 | 操作完成
56 |  |  | 检查行程开关外壳是否完整，标签是否清晰，接线是否牢固可靠，无松动、脱落或虚接现象 | tips
57 |  | 检查机构箱前箱门内二次回路，二次回路连接正常，无破损、脱离，标签标识正确、清晰 | 检查机构箱前箱门内二次回路 | 步骤名称
58 |  |  | 已完成机构箱前箱门内二次回路检查 | 操作完成
59 |  |  | 二次回路连接正常，无破损、脱离，标签标识正确、清晰 | tips
60 |  | 检查机构箱电缆进出封堵情况，机构箱电缆进程封堵情况良好，封堵无破损、缺漏情况 | 检查机构箱电缆进出封堵情况 | 步骤名称
61 |  |  | 已完成机构箱电缆进出封堵情况检查 | 操作完成
62 |  |  | 机构箱电缆进程封堵情况良好，封堵无破损、缺漏情况 | tips
63 |  | 关闭机构箱前箱门 | 关闭机构箱前箱门 | 步骤名称
64 |  |  | 前箱门已关闭 | 操作完成
65 |  | 打开机构箱后箱门 | 打开机构箱后箱门 | 步骤名称
66 |  |  | 后箱门已打开 | 操作完成
67 |  | 检查机构箱后箱门密封胶条，密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | 检查机构箱后箱门密封胶条 | 步骤名称
68 |  |  | 已完成机构箱后箱门密封胶条检查 | 操作完成
69 |  |  | 密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | tips
70 |  | 检查机构箱后箱门跨接线，检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | 检查机构箱后箱门跨接线 | 步骤名称
71 |  |  | 已完成机构箱后箱门跨接线检查 | 操作完成
72 |  |  | 检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | tips
73 |  | 检查机构箱后箱门内弹簧机构，弹簧机构无锈蚀、破损，运作良好，弹簧情况良好，轴销齐全，无破损 | 检查机构箱后箱门内弹簧机构 | 步骤名称
74 |  |  | 已完成机构箱后箱门内弹簧机构检查 | 操作完成
75 |  |  | 弹簧机构无锈蚀、破损，运作良好，弹簧情况良好，轴销齐全，无破损 | tips
76 |  | 检查机构箱后箱门储能齿轮、机构上凸轮，储能齿轮、机构上凸轮运作情况良好，无缺齿、锈蚀、破损情况 | 检查机构箱后箱门储能齿轮、机构上凸轮 | 步骤名称
77 |  |  | 已完成机构箱后箱门储能齿轮、机构上凸轮检查 | 操作完成
78 |  |  | 储能齿轮、机构上凸轮运作情况良好，无缺齿、锈蚀、破损情况 | tips
79 |  | 检查机构箱后箱门内二次回路，二次回路连接正常，无破损、脱离，标签标识正确、清晰 | 检查机构箱后箱门内二次回路 | 步骤名称
80 |  |  | 已完成机构箱后箱门内二次回路检查 | 操作完成
81 |  |  | 二次回路连接正常，无破损、脱离，标签标识正确、清晰 | tips
82 |  | 检查机构箱后箱门内温湿度控制器，温湿度控制器示数在正常值范围，与实际环境温湿度相符，无过热或潮湿现象 | 检查机构箱后箱门内温湿度控制器 | 步骤名称
83 |  |  | 已完成机构箱后箱门门内温湿度控制器检查 | 操作完成
84 |  |  | 温湿度控制器示数在正常值范围，与实际环境温湿度相符，无过热或潮湿现象 | tips
85 |  | 关闭机构箱后箱门 | 关闭机构箱后箱门 | 步骤名称
86 |  |  | 后箱门已关闭 | 操作完成
87 | 断路器端子箱巡检 | 检查断路器端子箱外观，端子箱箱体无破损，箱门关闭严密，标识正确、清晰、无脏污、接地位置完好 | 检查断路器端子箱外观 | 步骤名称
88 |  |  | 已完成端子箱外观检查 | 操作完成
89 |  |  | 端子箱箱体无破损，箱门关闭严密，标识正确、清晰、无脏污、接地位置完好 | tips
90 |  | 打开端子箱前箱门 | 打开端子箱前箱门 | 步骤名称
91 |  |  | 前箱门已打开 | 操作完成
92 |  | 检查端子箱前箱门密封胶条，密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | 检查端子箱前箱门密封胶条 | 步骤名称
93 |  |  | 已完成端子箱前箱门密封胶条检查 | 操作完成
94 |  |  | 密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | tips
95 |  | 检查端子箱前箱门跨接线，检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | 检查端子箱前箱门跨接线 | 步骤名称
96 |  |  | 已完成端子箱前箱门跨接线检查 | 操作完成
97 |  |  | 检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | tips
98 |  | 检查端子箱前箱门内空气开关，端子箱内空气开关工作正常、无跳闸现象，标签标识正确、清晰 | 检查端子箱前箱门内空气开关 | 步骤名称
99 |  |  | 已完成端子箱前箱门内空气开关检查 | 操作完成
100 |  |  | 端子箱内空气开关工作正常、无跳闸现象，标签标识正确、清晰 | tips
101 |  | 检查端子箱前箱门内温湿度控制器，温湿度控制器示数在正常值范围（温度：-40℃~+55℃，湿度：5%~95%），无过热或潮湿现象 | 检查端子箱前箱门内温湿度控制器 | 步骤名称
102 |  |  | 已完成端子箱前箱门内温湿度控制器检查 | 操作完成
103 |  |  | 温湿度控制器示数在正常值范围（温度：-40℃~+55℃，湿度：5%~95%），无过热或潮湿现象 | tips
104 |  | 检查端子箱前箱门内二次回路，二次回路连接正常，无破损、脱落 | 检查端子箱前箱门内二次回路 | 步骤名称
105 |  |  | 已完成端子箱前箱门内二次回路检查 | 操作完成
106 |  |  | 二次回路连接正常，无破损、脱落 | tips
107 |  | 关闭端子箱前箱门 | 关闭端子箱前箱门 | 步骤名称
108 |  |  | 前箱门已关闭 | 操作完成
109 |  | 打开端子箱后箱门 | 打开端子箱后箱门 | 步骤名称
110 |  |  | 后箱门已打开 | 操作完成
111 |  | 检查端子箱后箱门密封胶条，密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | 检查端子箱后箱门密封胶条 | 步骤名称
112 |  |  | 已完成端子箱后箱门密封胶条检查 | 操作完成
113 |  |  | 密封胶条无破损、变形、裂纹，与柜体粘连牢固，无松动现象 | tips
114 |  | 检查端子箱后箱门跨接线，检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | 检查端子箱后箱门跨接线 | 步骤名称
115 |  |  | 已完成端子箱后箱门跨接线检查 | 操作完成
116 |  |  | 检查跨接线连接是否紧密可靠，无虚接、断接现象 | tips
117 |  | 检查端子箱后箱门内二次回路，二次回路连接正常，无破损、脱落，标签标识正确、清晰 | 检查端子箱后箱门内二次回路 | 步骤名称
118 |  |  | 已完成端子箱后箱门内二次回路检查 | 操作完成
119 |  |  | 二次回路连接正常，无破损、脱落，标签标识正确、清晰 | tips
120 |  | 使用红外测温仪测量端子排温度，端子排温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | 使用红外测温仪测量端子排温度 | 步骤名称
121 |  |  | 已完成端子排温度测量 | 操作完成
122 |  |  | 端子排温度应在正常范围值内，无异常放热现象 | tips
123 |  | 检查端子箱电缆进出封堵情况，端子箱电缆进程封堵情况良好，封堵无破损、缺漏情况 | 检查端子箱电缆进出封堵情况 | 步骤名称
124 |  |  | 已完成端子箱电缆进出封堵情况检查 | 操作完成
125 |  |  | 端子箱电缆进程封堵情况良好，封堵无破损、缺漏情况 | tips
126 |  | 关闭端子箱后箱门 | 关闭端子箱后箱门 | 步骤名称
127 |  |  | 后箱门已关闭 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | SF6断路器巡检任务已完成 | tips