## 1号水轮机调速器巡检
1 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
2 | 试验前准备 | 检查1号发电机LCU柜屏幕，显示当前机组为停机态，转速0 | 检查1号发电机LCU柜屏幕 | 步骤名称
3 |  |  | 显示当前机组为停机态，转速0 | tips
4 |  |  | 本次工作内容为：1号水轮机调速器无水调试。本次模拟中，预设条件进水口闸门和尾水闸门已落下，并机械锁定 | tips
6 |  |  | 试验前准备与安全措施包括，技术资料准备，工作票与安全交底，现场条件确认。本次模拟从检查现场条件开始 | tips
7 |  |  | 已完成机组停机状态检查 | 操作完成
8 |  | 检查1号发电机主轴，确定机组处于静止状态 | 检查1号发电机主轴 | 步骤名称
9 |  |  | 确定机组处于静止状态 | tips
10 |  |  | 已完成1号发电机主轴检查 | 操作完成
11 |  | 检查压力油罐压力表，油压接近4MPa | 检查压力油罐压力表 | 步骤名称
12 |  |  | 油压接近4MPa | tips
13 |  |  | 已完成压力油罐压力表检查 | 操作完成
14 |  | 检查压力油罐油位，在中间位置 | 检查压力油罐油位 | 步骤名称
15 |  |  | 在中间位置 | tips
16 |  |  | 已完成压力油罐油位检查 | 操作完成
17 |  | 调整旋转溢流阀螺杆，顺时针为压力升高，逆时针为降低，溢流值调至理想的值后压力不再升高 | 调整旋转溢流阀螺杆 | 步骤名称
18 |  |  | 顺时针为压力升高，逆时针为降低，溢流值调至理想的值后压力不再升高 | tips
19 |  |  | 已完成压力油罐溢流阀检查 | 操作完成
20 |  | 重复三次溢流阀调整操作，全溢流值与调整值一致，不再升高 | 重复三次溢流阀调整操作 | 步骤名称
21 |  |  | 全溢流值与调整值一致，不再升高 | tips
22 |  |  | 已反复确认三次溢流值为调整值 | 操作完成
23 |  | 检查1号发电机油压装置自动控制屏，油压、油位与实际值一致 | 检查1号发电机油压装置自动控制屏 | 步骤名称
24 |  |  | 油压3.76兆帕，油位419毫米 | tips
25 |  |  | 已完成油压装置自动控制屏检查 | 操作完成
26 |  | 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
27 |  |  | 已打开1号发电机桨叶柜柜门 | 操作完成
28 |  | 检查1号发电机桨叶柜内部，桨叶柜内无集油现象 | 检查1号发电机桨叶柜内部 | 步骤名称
29 |  |  | 桨叶柜内无集油现象 | tips
30 |  |  | 已完成桨叶柜内部检查 | 操作完成
31 |  | 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
32 |  |  | 已关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 操作完成
33 |  | 检查1号发电机油管路无渗漏油现象，油管路各接头、法兰无漏油现象 | 检查1号发电机油管路无渗漏油现象 | 步骤名称
34 |  |  | 油管路各接头、法兰无漏油现象 | tips
35 |  |  | 已完成1号发电机油管路检查 | 操作完成
36 |  | 检查1号机导叶柜表计，导叶开度，桨叶开度，转速，均为0 | 检查1号机导叶柜表计 | 步骤名称
37 |  |  | 导叶开度，桨叶开度，转速，均为0 | tips
38 |  |  | 已完成1号机导叶柜表计检查 | 操作完成
39 |  | 检查1号机导叶柜锁锭拔出指示灯，锁锭拔出指示灯亮绿灯 | 检查1号机导叶柜锁锭拔出指示灯 | 步骤名称
40 |  |  | 锁锭拔出指示灯亮绿灯 | tips
41 |  |  | 已完成1号机导叶柜锁锭拔出指示灯检查 | 操作完成
42 |  | 打开1号机导叶柜柜门 | 打开1号机导叶柜柜门 | 步骤名称
43 |  |  | 已打开1号机导叶柜柜门 | 操作完成
44 |  | 检查1号发电机导叶柜内部，导叶柜内无集油现象 | 检查1号发电机导叶柜内部 | 步骤名称
45 |  |  | 导叶柜内无集油现象 | tips
46 |  |  | 已完成导叶柜内部检查 | 操作完成
47 |  | 检查1号机导叶柜开关机螺杆，开关机螺杆对称，高度一致 | 检查1号机导叶柜开关机螺杆 | 步骤名称
48 |  |  | 开关机螺杆对称，高度一致 | tips
49 |  |  | 已完成1号机导叶柜开关机螺杆检查 | 操作完成
50 |  | 关闭导叶柜柜门 | 关闭导叶柜柜门 | 步骤名称
51 |  |  | 已关闭导叶柜柜门 | 操作完成
52 |  | 检查蜗壳压力表和尾水压力表，压力表均显示接近0兆帕，确认当前机组处于无水状态 | 检查蜗壳压力表和尾水压力表 | 步骤名称
53 |  |  | 压力表均显示接近0兆帕，确认当前机组处于无水状态 | tips
54 |  |  | 已完成蜗壳压力表及尾水压力表检查 | 操作完成
55 |  | 检查接力器油管路无渗漏油现象，油管路各接头、法兰无漏油现象 | 检查接力器油管路无渗漏油现象 | 步骤名称
56 |  |  | 油管路各接头、法兰无漏油现象 | tips
|  |  | 已验证机组处于静止状态，压油装置已投入，机组处于无水流状态，开始调速器电调柜上电 | tips
57 |  |  | 已完成接力器油管路检查 | 操作完成
58 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
59 |  |  | 已打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
60 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
61 |  |  | 已打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
62 |  | 检查调速器电调柜内柜门跨接线完好 | 检查调速器电调柜内柜门跨接线完好 | 步骤名称
63 |  |  | 已完成调速器电调柜跨接线检查 | 操作完成
64 |  | 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关，交流，直流电源总开关，加热器电源开关，A套，B套P.C.C电源，均在分闸位置 | 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关 | 步骤名称
65 |  |  | 交流，直流电源总开关，加热器电源开关，A套，B套P.C.C电源，均在分闸位置 | tips
66 |  |  | 已完成调速器电调柜空气开关检查 | 操作完成
67 |  | 使用万用表测量交流供电电源正极与负极之间无短路，正极与负极之间电阻达测量上限，无短路 | 使用万用表测量交流供电电源正极与负极之间无短路 | 步骤名称
68 |  |  | 正极与负极之间电阻达测量上限，无短路 | tips
69 |  |  | 已完成交流供电电源电阻检查 | 操作完成
70 |  | 使用万用表测量直流供电电源正极与负极之间无短路，正极与负极之间电阻达测量上限，无短路 | 使用万用表测量直流供电电源正极与负极之间无短路 | 步骤名称
71 |  |  | 正极与负极之间电阻达测量上限，无短路 | tips
72 |  |  | 已完成直流供电电源电阻检查 | 操作完成
73 |  | 使用万用表测量传感器电源正极与负极之间无短路，正极与负极之间电阻达测量上限，无短路 | 使用万用表测量传感器电源正极与负极之间无短路 | 步骤名称
74 |  |  | 正极与负极之间电阻达测量上限，无短路 | tips
75 |  |  | 已完成传感器电源电阻检查 | 操作完成
76 |  | 交流供电电源合闸，交流指示灯亮 | 交流供电电源合闸 | 步骤名称
77 |  |  | 交流指示灯亮 | tips
78 |  |  | 电调柜交流电源空开已合闸 | 操作完成
79 |  | 使用万用表测量电源综合模块输出，电压在24伏左右 | 使用万用表测量电源综合模块输出 | 步骤名称
80 |  |  | 电压在24伏左右 | tips
81 |  |  | 已完成电源综合模块输出电压检查 | 操作完成
82 |  | 交流供电电源分闸，交流指示灯熄灭 | 交流供电电源分闸 | 步骤名称
83 |  |  | 交流指示灯熄灭 | tips
84 |  |  | 电调柜交流电源空开已分闸 | 操作完成
85 |  | 直流供电电源合闸，直流指示灯亮 | 直流供电电源合闸 | 步骤名称
86 |  |  | 直流指示灯亮 | tips
87 |  |  | 电调柜直流电源空开已合闸 | 操作完成
88 |  | 使用万用表测量电源综合模块输出，电压在24伏左右 | 使用万用表测量电源综合模块输出 | 步骤名称
89 |  |  | 电压在24伏左右 | tips
90 |  |  | 已完成电源综合模块输出电压检查 | 操作完成
91 |  | 交流供电电源合闸，交流指示灯亮 | 交流供电电源合闸 | 步骤名称
92 |  |  | 交流指示灯亮 | tips
93 |  |  | 电调柜交流电源空开已合闸 | 操作完成
94 |  | 加热器供电电源合闸 | 加热器供电电源合闸 | 步骤名称
95 |  |  | 加热器供电电源已合闸 | 操作完成
96 |  | A套B套P.C.C电源合闸 | A套B套P.C.C电源合闸 | 步骤名称
97 |  |  | A套B套P.C.C电源已合闸 | 操作完成
98 |  | 检查调速器电调柜显示屏，显示屏正常显示画面 | 检查调速器电调柜显示屏 | 步骤名称
99 |  |  | 显示屏正常显示画面 | tips
|  |  | 调速器已投入，开始残压测频和齿盘测频 | tips
100 |  |  | 已完成调速器电调柜显示屏检查 | 操作完成
101 | 残压测频和齿盘测频 | 放置脉冲发生器 | 放置脉冲发生器 | 步骤名称
102 |  |  | 已放置脉冲发生器 | 操作完成
103 |  | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT131:1端口 | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT131:1端口 | 步骤名称
104 |  |  | 已接入测试脉冲 | 操作完成
105 |  | 在调速器电调柜显示屏上观察A套残压测频是否与输入一致，A机残压测频四十八渐变到五十二赫兹，机组转速96每分钟渐变到104每分钟 | 在调速器电调柜显示屏上观察A套残压测频是否与输入一致 | 步骤名称
106 |  |  | A机残压测频四十八渐变到五十二赫兹，机组转速96每分钟渐变到104每分钟 | tips
107 |  |  | 已完成A套残压测频检查 | 操作完成
108 |  | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT131:3端口 | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT131:3端口 | 步骤名称
109 |  |  | 已接入测试脉冲 | 操作完成
110 |  | 在调速器电调柜显示屏上观察B套残压测频是否与输入一致，B机残压测频四十八渐变到五十二赫兹，机组转速96每分钟渐变到104每分钟 | 在调速器电调柜显示屏上观察B套残压测频是否与输入一致 | 步骤名称
111 |  |  | B机残压测频四十八渐变到五十二赫兹，机组转速96每分钟渐变到104每分钟 | tips
112 |  |  | 已完成B套残压测频检查 | 操作完成
113 |  | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT132:5端口 | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT132:5端口 | 步骤名称
114 |  |  | 已接入测试脉冲 | 操作完成
115 |  | 在调速器电调柜显示屏上观察B套齿盘测频是否与输入一致，B套齿盘测频0赫兹渐变到50赫兹，机组转速0每分钟渐变到100每分钟 | 在调速器电调柜显示屏上观察B套齿盘测频是否与输入一致 | 步骤名称
116 |  |  | B套齿盘测频0赫兹，渐变到50赫兹，机组转速0每分钟，渐变到100每分钟 | tips
117 |  |  | 已完成B套齿盘测频 | 操作完成
118 |  | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT132:3端口 | 将脉冲发生器，测试脉冲输出线，接入电调柜端子排XT132:3端口 | 步骤名称
119 |  |  | 已接入测试脉冲 | 操作完成
120 |  | 在调速器电调柜显示屏上观察A套齿盘测频是否与输入一致，A套齿盘测频0赫兹渐变到50赫兹，机组转速0每分钟渐变到100每分钟 | 在调速器电调柜显示屏上观察A套齿盘测频是否与输入一致 | 步骤名称
121 |  |  | A套齿盘测频0赫兹，渐变到50赫兹，机组转速0每分钟，渐变到100每分钟 | tips
122 |  |  | 已完成A套齿盘测频 | 操作完成
123 |  | 后续无水试验需要脉冲发生器持续输出信号，模拟机组旋转，调速器柜门不完全关闭 | 后续无水试验需要脉冲发生器持续输出信号，模拟机组旋转，调速器柜门不完全关闭 | 步骤名称
|  |  | * | tips
|  |  | 已验证发电机残压测频回路正常，齿盘测速传感器及回路正常，开始开度传感器标定和开关机时长测量 | tips
124 |  |  | 已关闭调速器柜门 | 操作完成
125 | 开度传感器标定和开关机时长测量 | 操作控制权限旋钮指向“现地”位置 | 操作控制权限旋钮指向“现地”位置 | 步骤名称
126 |  |  | 操作控制权限旋钮已切换到“现地” | 操作完成
127 |  | 导叶工作模式旋钮指向“电手动”位置 | 导叶工作模式旋钮指向“电手动”位置 | 步骤名称
128 |  |  | 导叶工作模式已切换到电手动 | 操作完成
129 |  | 检查调速器电调柜显示屏导叶开度，导叶全关，导叶开度反馈显示为0.22%，需要重新标定零点 | 检查调速器电调柜显示屏导叶开度 | 步骤名称
130 |  |  | 导叶全关，导叶开度反馈显示为0.22%，需要重新标定零点 | tips
131 |  |  | 已完成导叶开度的检查 | 操作完成
132 |  | 使用调速器电调柜显示屏，进行接力器位移传感器零点标定，点击 "参数设定", "导叶及主配反馈整定", 将当前实测值填入"测量零点" | 使用调速器电调柜显示屏，进行接力器位移传感器零点标定 | 步骤名称
133 |  |  | 点击 "参数设定", "导叶及主配反馈整定", 将当前实测值填入"测量零点" | tips
134 |  |  | 已完成开度传感器零点标定，导叶开度反馈值变为0% | 操作完成
135 |  | 使用开度给定控制旋钮操作导叶开度，导叶开度给定99% | 使用开度给定控制旋钮操作导叶开度 | 步骤名称
136 |  |  | 导叶开度给定99% | tips
137 |  |  | 已完成开度给定增加操作 | 操作完成
138 |  | 使用调速器电调柜显示屏，进行接力器位移传感器增益标定，将当前实测值填入"测量增益" | 使用调速器电调柜显示屏，进行接力器位移传感器增益标定 | 步骤名称
139 |  |  | 将当前实测值填入"测量增益" | tips
140 |  |  | 已完成开度传感器增益标定，导叶开度反馈值变为100% | 操作完成
141 |  | 使用计时器记录导叶关机全行程时间，手动给定导叶开度，从99%到0% | 使用计时器记录导叶关机全行程时间，手动给定导叶开度，从99%到0% | 步骤名称
142 |  |  | * | tips
143 |  |  | T1阶段3.2秒，导叶快速关闭 | tips
144 |  |  | T2阶段 9.8秒，导叶开度缓慢关闭 | tips
145 |  |  | 导叶关机，用时13.3秒，与设计时间一致，无需调整导叶柜开关机螺杆 | 操作完成
146 |  | 使用计时器记录导叶开机全行程时间，手动给定导叶开度，从0%到99% | 使用计时器记录导叶开机全行程时间，手动给定导叶开度，从0%到99% | 步骤名称
147 |  |  | * | tips
148 |  |  | T1阶段0.65秒，导叶开始动作 | tips
149 |  |  | T2阶段23.2秒，导叶继续开启 | tips
150 |  |  | 导叶开机，总用时30.4秒，与设计时间一致，无需调整导叶柜开关机螺杆 | 操作完成
151 |  | 急停阀投入，使用计时器记录事故配压阀关机全行程时间 | 急停阀投入，使用计时器记录事故配压阀关机全行程时间 | 步骤名称
152 |  |  | * | tips
153 |  |  | T1阶段4.2秒，导叶开度快速关闭 | tips
154 |  |  | T2阶段 9.1秒，导叶开度缓慢关闭 | tips
155 |  |  | 事故配压阀关机，用时14.3秒，与设计时间一致，无需调整事故配压阀 | 操作完成
156 |  | 打开调速器电调柜报警界面，发现报警：“调速器紧急停机动作”，“导叶紧急关闭” | 打开调速器电调柜报警界面 | 步骤名称
|  |  | * | tips
157 |  |  | 发现报警：“调速器紧急停机动作”，“导叶紧急关闭” | tips
158 |  |  | 已完成报警界面检查 | 操作完成
159 |  | 点击故障复归按钮，解除自锁，清除报警事件 | 点击故障复归按钮 | 步骤名称
160 |  |  | 解除自锁，清除报警事件 | tips
161 |  |  | 已完成开度传感器标定和开关机时长测量，开始双机切换试验，和模拟动作试验 | tips
|  |  | 已完成故障复归操作 | 操作完成
162 | 双机切换试验，和模拟动作试验 | 操作控制权限旋钮指向“远方”位置 | 操作控制权限旋钮指向“远方”位置 | 步骤名称
163 |  |  | 控制权限切换旋钮已切换到远方 | 操作完成
164 |  | 导叶工作模式旋钮指向“自动”位置，屏幕显示导叶自动 | 导叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | 步骤名称
165 |  |  | 屏幕显示导叶自动 | tips
166 |  |  | 导叶工作模式已切换到自动 | 操作完成
167 |  | 检查调速器电调柜显示屏事件报告界面，无机频故障、网频故障记录 | 检查调速器电调柜显示屏事件报告界面 | 步骤名称
168 |  |  | 无机频故障、网频故障记录 | tips
169 |  |  | 已完成电调柜显示屏报警界面检查 | 操作完成
170 |  | 打开LCUA1柜柜门 | 打开LCUA1柜柜门 | 步骤名称
171 |  |  | 已打开LCUA1柜柜门 | 操作完成
172 |  | 在LCUA1柜控制界面，发出开机令 | 在LCUA1柜控制界面，发出开机令 | 步骤名称
173 |  |  | 已发送开机令 | 操作完成
174 |  | 检查调速器电调柜触摸屏事件报告界面，接收到开机令，进入空载状态，“冷却水流量低”报警 | 检查调速器电调柜触摸屏事件报告界面，接收到开机令 | 步骤名称
175 |  |  | 进入空载状态，“冷却水流量低”报警 | tips
176 |  |  | 已确认调速器收到开机令 | 操作完成
177 |  | 空载状态，从A机主用切至B机主用，导叶接力器开度保持不变 | 空载状态，从A机主用切至B机主用，导叶接力器开度保持不变 | 步骤名称
178 |  |  | 控制器选择已切换到B机 | 操作完成
179 |  | 空载状态，从B机主用切至A机主用，导叶接力器开度保持不变 | 空载状态，从B机主用切至A机主用，导叶接力器开度保持不变 | 步骤名称
180 |  |  | 控制器选择已切换到A机 | 操作完成
181 |  | 在LCUA1柜控制界面，发出断路器合信号 | 在LCUA1柜控制界面，发出断路器合信号 | 步骤名称
182 |  |  | 已发送断路器合令 | 操作完成
183 |  | 检查调速器电调柜触摸屏事件报告界面，接收到断路器合信号，进入负载运行状态，导叶开度变为额定开度79%， “功率反馈偏差越限”报警 | 检查调速器电调柜触摸屏事件报告界面，接收到断路器合信号 | 步骤名称
184 |  |  | 进入负载运行状态，导叶开度变为额定开度79%， “功率反馈偏差越限”报警 | tips
185 |  |  | 已确认调速器收到断路器合令 | 操作完成
186 |  | 负载状态，从A机主用切至B机主用，导叶接力器开度保持不变 | 负载状态，从A机主用切至B机主用，导叶接力器开度保持不变 | 步骤名称
187 |  |  | 控制器选择已切换到B机 | 操作完成
188 |  | 负载状态，从B机主用切至A机主用，导叶接力器开度保持不变 | 负载状态，从B机主用切至A机主用，导叶接力器开度保持不变 | 步骤名称
189 |  |  | 控制器选择已切换到A机 | 操作完成
190 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
191 |  |  | 已打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
192 |  | 交流供电电源分闸，交流指示灯熄灭 | 交流供电电源分闸 | 步骤名称
193 |  |  | 交流指示灯熄灭 | tips
194 |  |  | 电调柜交流电源空开已分闸 | 操作完成
195 |  | 检查电调柜显示屏A机操作界面，导叶接力器开度变化小于1% | 检查电调柜显示屏A机操作界面 | 步骤名称
196 |  |  | 导叶接力器开度变化小于1% | tips
197 |  |  | 已完成导叶开度的检查 | 操作完成
198 |  | 检查LCUA1柜触摸屏报警界面，发现交流电源消失信号报警 | 检查LCUA1柜触摸屏报警界面 | 步骤名称
199 |  |  | 发现交流电源消失信号报警 | tips
200 |  |  | 已确认LCU收到交流电源消失信号 | 操作完成
201 |  | 交流供电电源合闸，交流指示灯亮 | 交流供电电源合闸 | 步骤名称
202 |  |  | 交流指示灯亮 | tips
203 |  |  | 电调柜交流电源空开已合闸 | 操作完成
204 |  | 直流供电电源分闸，直流指示灯熄灭 | 直流供电电源分闸 | 步骤名称
205 |  |  | 直流指示灯熄灭 | tips
206 |  |  | 电调柜直流电源空开已分闸 | 操作完成
207 |  | 检查电调柜显示屏A机操作界面，导叶接力器开度变化小于1% | 检查电调柜显示屏A机操作界面 | 步骤名称
208 |  |  | 导叶接力器开度变化小于1% | tips
209 |  |  | 已完成导叶开度的检查 | 操作完成
210 |  | 检查LCUA1柜触摸屏报警界面，发现直流电源消失信号报警 | 检查LCUA1柜触摸屏报警界面 | 步骤名称
211 |  |  | 发现直流电源消失信号报警 | tips
212 |  |  | 已确认LCU收到直流电源消失信号 | 操作完成
213 |  | 交流供电电源分闸，交流指示灯熄灭 | 交流供电电源分闸 | 步骤名称
214 |  |  | 交流指示灯熄灭 | tips
215 |  |  | 电调柜交流电源空开已分闸 | 操作完成
216 |  | 检查电调柜显示屏，电调柜屏幕熄灭 | 检查电调柜显示屏 | 步骤名称
217 |  |  | 电调柜屏幕熄灭 | tips
218 |  |  | 已完成电调柜显示屏检查 | 操作完成
219 |  | 交流供电电源合闸，交流指示灯亮 | 交流供电电源合闸 | 步骤名称
220 |  |  | 交流指示灯亮 | tips
221 |  |  | 电调柜交流电源空开已合闸 | 操作完成
222 |  | 直流供电电源合闸，直流指示灯亮 | 直流供电电源合闸 | 步骤名称
223 |  |  | 直流指示灯亮 | tips
224 |  |  | 电调柜直流电源空开已合闸 | 操作完成
225 |  | 检查电调柜显示屏A机操作界面，A套控制状态不变，导叶接力器开度变化小于1% | 检查电调柜显示屏A机操作界面 | 步骤名称
226 |  |  | A套控制状态不变，导叶接力器开度变化小于1% | tips
227 |  |  | 已完成导叶开度的检查 | 操作完成
228 |  | 关闭1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 关闭1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
229 |  |  | 调速器电调柜内柜门不完全关闭 | 操作完成
230 |  | 记录当前调速器电调柜触摸屏导叶开度值，等待半小时后，观察开度漂移量 | 记录当前调速器电调柜导叶开度值 | 步骤名称
|  |  | * | tips
231 |  |  | 记录开度值后，假设调速器已处于负载状态运行了半小时 | tips
232 |  |  | 已记录当前调速器电调柜导叶开度值 | 操作完成
233 |  | 检查电调柜显示屏A机操作界面，导叶接力器开度变化小于1%，漂移量小于1% | 检查电调柜显示屏A机操作界面 | 步骤名称
234 |  |  | 导叶接力器开度变化小于1%，漂移量小于1% | tips
235 |  |  | 已完成导叶开度的漂移量检查 | 操作完成
236 |  | 在LCUA1柜控制界面，发出断路器分令 | 在LCUA1柜控制界面，发出断路器分令 | 步骤名称
237 |  |  | 已发送断路器分令 | 操作完成
238 |  | 检查调速器电调柜事件报告界面，接收到断路器分信号，空载状态，导叶开度变为预设空载开度 | 检查调速器电调柜事件报告界面，接收到断路器分信号 | 步骤名称
239 |  |  | 空载状态，导叶开度变为预设空载开度 | tips
240 |  |  | 已确认调速器收到断路器分令 | 操作完成
241 |  | 在LCUA1柜控制界面，发出停机令 | 在LCUA1柜控制界面，发出停机令 | 步骤名称
242 |  |  | 已发送停机令 | 操作完成
243 |  | 检查调速器电调柜事件报告界面，接收到停机令，切换到停机备用状态，导叶开度全关 | 检查调速器电调柜事件报告界面，接收到停机令 | 步骤名称
244 |  |  | 切换到停机备用状态，导叶开度全关 | tips
245 |  |  | 已确认调速器收到停机令 | 操作完成
246 |  | 点击调速器电调柜显示屏A机操作界面的“不跟踪”，跟踪模式显示“跟踪频给” | 点击调速器电调柜显示屏A机操作界面的“不跟踪” | 步骤名称
247 |  |  | 跟踪模式显示“跟踪频给” | tips
248 |  |  | 调速器跟踪模式已切换到跟踪频给 | 操作完成
249 |  | 点击调速器电调柜显示屏A机操作界面的“跟踪”，跟踪模式显示“跟踪网频” | 点击调速器电调柜显示屏A机操作界面的“跟踪” | 步骤名称
250 |  |  | 跟踪模式显示“跟踪网频” | tips
251 |  |  | 已完成空载，负载状态下双机切换试验，和模拟动作试验，开始静特性试验 | tips
|  |  | 调速器跟踪模式已切换到跟踪网频 | 操作完成
252 | 静特性试验 | 在LCUA1柜控制界面，发出开机令 | 在LCUA1柜控制界面，发出开机令 | 步骤名称
253 |  |  | 已发送开机令 | 操作完成
254 |  | 点击调速器电调柜触摸屏静特性试验界面，设置P.I.D参数，点击开始按钮，对A机进行静特性试验 | 点击调速器电调柜触摸屏静特性试验界面，设置P.I.D参数，点击开始按钮，对A机进行静特性试验 | 步骤名称
255 |  |  | * | tips
256 |  |  | 已切换到跟踪频给状态 | tips
257 |  |  | P.I.D参数已设置： Kp=9.99%, Kd=0秒，Ki=9.99%, bp=6%，电气开限=99.99% | tips
258 |  |  | 正在绘制开方向桨叶开度，对应频率从50赫兹变化到52赫兹 | tips
259 |  |  | 正在绘制关方向桨叶开度，对应频率从50赫兹变化到52赫兹 | tips
260 |  |  | 试验最大转速死区小于0.012%，试验结论：合格 | tips
261 |  |  | 已完成A机无水调试静特性试验 | 操作完成
|  | 查看A机静特性试验结果报告 | 查看A机静特性试验结果报告 | 步骤名称
262 |  |  | 已查看A机静特性试验结果报告 | 操作完成
263 |  | 控制器选择旋钮指向“B机”位置，指示灯显示B机控制 | 控制器选择旋钮指向“B机”位置 | 步骤名称
264 |  |  | 指示灯显示B机控制 | tips
265 |  |  | 控制器选择已切换到B机 | 操作完成
266 |  | 点击调速器电调柜触摸屏静特性试验界面，点击开始按钮，对B机进行静特性试验 | 点击调速器电调柜触摸屏静特性试验界面，点击开始按钮，对B机进行静特性试验 | 步骤名称
267 |  |  | * | tips
268 |  |  | 已切换到跟踪频给状态 | tips
269 |  |  | P.I.D参数已设置： Kp=9.99%, Kd=0秒，Ki=9.99%, bp=6%，电气开限=99.99% | tips
270 |  |  | 正在绘制开方向桨叶开度，对应频率从50赫兹,变化到52赫兹 | tips
271 |  |  | 正在绘制关方向桨叶开度，对应频率从50赫兹,变化到52赫兹 | tips
272 |  |  | 试验最大转速死区小于0.011%，试验结论：合格 | tips
273 |  |  | 已完成B机无水调试静特性试验 | 操作完成
274 |  | 查看B机静特性试验结果报告 | 查看B机静特性试验结果报告 | 步骤名称
275 |  |  | 已查看B机静特性试验结果报告 | 操作完成
276 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
277 |  |  | 已打开1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
278 |  | 断开脉冲发生器输入 | 断开脉冲发生器输入 | 步骤名称
279 |  |  | 已断开脉冲发生器输入 | 操作完成
280 |  | 收起脉冲发生器 | 收起脉冲发生器 | 步骤名称
281 |  |  | 已收起脉冲发生器 | 操作完成
282 |  | 关闭1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 关闭1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
283 |  |  | 已关闭1号水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
284 |  | 关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
285 |  |  | 已关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
286 |  | 关闭LCUA1柜柜门 | 关闭LCUA1柜柜门 | 步骤名称
287 |  |  | 已关闭LCUA1柜柜门 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 已完成1号水轮机调速器无水调试 | tips