## 1号水轮机调速器巡检
1 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
2 | 空载摆动试验 | 检查蜗壳压力与尾水管压力，蜗壳0.12兆帕，支持盖0.09兆帕，尾水管压力0.05兆帕，验证机组已充水，具备启动条件 | 检查蜗壳压力与尾水管压力，验证机组已充水，具备启动条件 | 步骤名称
3 |  |  | 蜗壳0.12兆帕，支持盖0.09兆帕，尾水管压力0.05兆帕 | tips
4 |  |  | 本次工作内容为：1号水轮机调速器有水调试，前置条件静态试验已完成，充水试验已完成 | tips
5 |  |  | 已完成蜗壳压力表及尾水压力表检查 | 操作完成
6 |  | 检查励磁柜和灭磁柜面板表计均为0，电源指示灯亮，验证励磁系统可投入 | 检查励磁柜和灭磁柜面板指示灯和表计，验证励磁系统可投入 | 步骤名称
7 |  |  | 表计均为0，电源指示灯亮 | tips
8 |  |  | 已完成1号发电机灭磁柜，整流柜表计指示灯检查 | 操作完成
9 |  | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
10 |  |  | 已打开1号水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
11 |  | 操作控制权限旋钮指向“现地”位置 | 操作控制权限旋钮指向“现地”位置 | 步骤名称
12 |  |  | 操作控制权限旋钮已切换到“现地” | 操作完成
13 |  | 根据实际水位落差设置水头参数，设置路径"参数设定", "功率及水头反馈整定", "水位确认给定" | 根据实际水位落差设置水头参数 | 步骤名称
14 |  |  | 设置路径"参数设定", "功率及水头反馈整定", "水位确认给定" | tips
15 |  |  | 已完成水头设置 | 操作完成
16 |  | 使用预设值在参数设置界面设置频率调节P.I.D参数 | 使用预设值在参数设置界面设置频率调节P.I.D参数 | 步骤名称
|  |  | 设置路径"参数设定", "P.I.D参数整定", "频率调节P.I.D参数设定" | tips
17 |  |  | 已完成频率调节P.I.D参数设置 | 操作完成
18 |  | 操作导叶工作模式旋钮指向“电手动”位置 | 操作导叶工作模式旋钮指向“电手动”位置 | 步骤名称
19 |  |  | 导叶工作模式已切换到电手动 | 操作完成
20 |  | 手动将导叶开至空载额定开度，使转速稳定在50Hz附近 | 手动将导叶开至空载额定开度，使转速稳定在50Hz附近 | 步骤名称
21 |  |  | 已手动将开度给定开至空载额定开度 | 操作完成
22 |  | 在辅机自动屏检查摆度，温度，转速，主变温度小于65°C，摆度小于100微米，机组转速为额定转速100每分钟 | 在辅机自动屏检查摆度，温度，转速 | 步骤名称
23 |  |  | 主变温度小于65°C，摆度小于100微米，机组转速为额定转速100每分钟 | tips
24 |  |  | 已完成辅机自动屏参数检查 | 操作完成
25 |  | 操作导叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | 操作导叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | 步骤名称
26 |  |  | 导叶工作模式旋钮已指向“自动”位置 | 操作完成
27 |  | 进入空载频率摆动试验界面，进行A机空载频率摆动试验 | 进入空载频率摆动试验界面，进行A机空载频率摆动试验 | 步骤名称
28 |  |  | 点击"试验", "空载频率摆动试验","电气开限", "跟踪频给","试验开始" | tips
29 |  |  | 最高频率50.05赫兹，最低频率 49.88赫兹,转速摆动率0.24% | tips
31 |  |  | 已完成A机摆动试验，试验合格 | 操作完成
32 |  | 查看A机频率摆动试验报告 | 查看A机频率摆动试验报告 | 步骤名称
33 |  |  | 已查看A机频率摆动试验报告 | 操作完成
34 |  | 控制器选择切至B机主用 | 控制器选择切至B机主用 | 步骤名称
35 |  |  | 控制器选择已切换到B机 | 操作完成
36 |  | 进入空载频率摆动试验界面，进行B机空载频率摆动试验 | 进入空载频率摆动试验界面，进行B机空载频率摆动试验 | 步骤名称
37 |  |  | 点击 "试验开始" | tips
38 |  |  | 最高频率50.05赫兹，最低频率 49.88赫兹,转速摆动率0.24% | tips
40 |  |  | 已完成B机摆动试验，试验合格 | 操作完成
41 |  | 查看B机频率摆动试验报告 | 查看B机频率摆动试验报告 | 步骤名称
42 |  |  | 已查看B机频率摆动试验报告 | 操作完成
43 |  | 从B机主用切至A机主用 | 从B机主用切至A机主用 | 步骤名称
|  |  | * | tips
|  |  | 已完成空载频率摆动试验，接下来进行自动开停机试验，空载频率扰动试验 | tips
44 |  |  | 已切至A机主用 | 操作完成
45 | 自动开停机试验，空载频率扰动试验 | 操作控制权限旋钮指向“远方”位置 | 操作控制权限旋钮指向“远方”位置 | 步骤名称
46 |  |  | 控制权限切换旋钮已切换到远方 | 操作完成
47 |  | 打开LCUA1柜柜门 | 打开LCUA1柜柜门 | 步骤名称
48 |  |  | 已打开LCUA1柜柜门 | 操作完成
49 |  | 在LCUA1柜控制界面，发出停机令 | 在LCUA1柜控制界面，发出停机令 | 步骤名称
50 |  |  | 已发送停机令 | 操作完成
51 |  | 查看A机停机事件分析报告 | 查看A机停机事件分析报告 | 步骤名称
52 |  |  | 已查看A机停机事件分析报告 | 操作完成
53 |  | 在LCUA1柜控制界面，发出开机令 | 在LCUA1柜控制界面，发出开机令 | 步骤名称
54 |  |  | 已发送开机令 | 操作完成
55 |  | 查看A机开机性能报告 | 查看A机开机性能报告 | 步骤名称
56 |  |  | 已查看A机开机性能报告 | 操作完成
57 |  | 使用预设值在参数设置界面设置空载P.I.D参数 | 使用预设值在参数设置界面设置空载P.I.D参数 | 步骤名称
58 |  |  | 已完成空载P.I.D参数设置 | 操作完成
59 |  | 进入空载扰动试验界面，进行A套空载频率扰动试验 | 进入空载扰动试验界面，进行A套空载频率扰动试验 | 步骤名称
60 |  |  | 点击"试验", "空载频率扰动试验", "频率给定增加", "跟踪频给","试验开始" | tips
61 |  |  | 最低频率49.91，最高频率52.19，超调量：9.36%，调节时间：13.99秒 | tips
62 |  |  | 已完成A套空载频率扰动试验，试验合格 | 操作完成
63 |  | 查看A套空载频率扰动试验报告 | 查看A套空载频率扰动试验报告 | 步骤名称
64 |  |  | 已查看A套空载频率扰动试验报告 | 操作完成
65 |  | 从A机主用切至B机主用 | 从A机主用切至B机主用 | 步骤名称
66 |  |  | 控制器选择已切换到B机 | 操作完成
67 |  | 进入空载扰动试验界面，进行B套空载频率扰动试验 | 进入空载扰动试验界面，进行B套空载频率扰动试验 | 步骤名称
68 |  |  | 点击 "频率给定减少", "跟踪频给","试验开始" | tips
69 |  |  | 最低频率49.92，最高频率51.95，超调量：0.08%，调节时间：9.56秒 | tips
70 |  |  | 已完成B套空载频率扰动试验，试验合格 | 操作完成
71 |  | 查看B套空载频率扰动试验报告 | 查看B套空载频率扰动试验报告 | 步骤名称
72 |  |  | 已查看B套空载频率扰动试验报告 | 操作完成
73 |  | 在发电机LCUA1柜触摸屏控制界面，发出断路器合令 | 在发电机LCUA1柜触摸屏控制界面，发出断路器合令 | 步骤名称
|  |  | * | tips
|  |  | 已完成自动开停机试验，空载频率扰动试验。在进行甩负荷试验前，假设机组已并网带负荷，稳定运行30分钟无异常 | tips
74 |  |  | 已发出断路器合令 | 操作完成
75 | 甩负荷试验 | 检查1号发电机油压装置自动控制屏，油压3.76兆帕，油位419毫米 | 检查1号发电机油压装置自动控制屏 | 步骤名称
76 |  |  | 油压3.76兆帕，油位419毫米 | tips
|  |  | 已完成油压装置自动控制屏检查 | 操作完成
|  | 打开1号发电机测温制动屏柜门 | 打开1号发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
77 |  |  | 已打开1号发电机测温制动屏 | 操作完成
78 |  | 检查1号发电机测温制动屏指示灯，交流直流电源指示灯亮，复位投入灯亮，制动投入熄灭，转子落下灯亮，转子投入熄灭 | 检查1号发电机测温制动屏指示灯 | 步骤名称
79 |  |  | 交流直流电源指示灯亮，复位投入灯亮，制动投入熄灭，转子落下灯亮，转子投入熄灭 | tips
80 |  |  | 已完成1号发电机测温制动屏指示灯检查 | 操作完成
81 |  | 检查1号发电机测温制动屏气压表计，制动压力0兆帕，气源压力0.78兆帕，复位压力0兆帕 | 检查1号发电机测温制动屏气压表计 | 步骤名称
82 |  |  | 制动压力0兆帕，气源压力0.78兆帕，复位压力0兆帕 | tips
83 |  |  | 已完成1号发电机测温制动屏气压表计检查 | 操作完成
|  | 关闭1号发电机测温制动屏柜门 | 关闭1号发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
|  |  | 已关闭1号发电机测温制动屏 | 操作完成
84 |  | 从B机主用切至A机主用 | 从B机主用切至A机主用 | 步骤名称
85 |  |  | 已完成空载频率摆动试验，接下来进行自动开停机试验，空载频率扰动试验 | 操作完成
86 |  | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的25%进行试验 | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的25%进行试验 | 步骤名称
87 |  |  | 点击"试验", "甩负荷试验", "试验开始" | tips
88 |  |  | 最高频率：55.40赫兹,最低频率：49.20赫兹,不动时间：0.05秒，调整时间：18.60秒 | tips
89 |  |  | 已完成甩负荷试验，试验合格 | 操作完成
90 |  | 查看甩25%负荷性能曲线报告 | 查看甩25%负荷性能曲线报告 | 步骤名称
91 |  |  | 已查看甩25%负荷性能曲线报告 | 操作完成
92 |  | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的50%进行试验 | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的50%进行试验 | 步骤名称
93 |  |  | 点击 "试验开始" | tips
94 |  |  | 最高频率：59.85赫兹,最低频率：48.60赫兹,不动时间：0.06秒，调整时间：32.40秒 | tips
95 |  |  | 已完成甩负荷试验，试验合格 | 操作完成
96 |  | 查看甩50%负荷性能曲线报告 | 查看甩50%负荷性能曲线报告 | 步骤名称
97 |  |  | 已查看甩50%负荷性能曲线报告 | 操作完成
98 |  | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的75%进行试验 | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的75%进行试验 | 步骤名称
99 |  |  | 点击 "试验开始" | tips
100 |  |  | 最高频率：61.10赫兹,最低频率：47.30赫兹,不动时间：0.07秒，调整时间：44.80秒 | tips
101 |  |  | 已完成甩负荷试验，试验合格 | 操作完成
102 |  | 查看甩75%负荷性能曲线报告 | 查看甩75%负荷性能曲线报告 | 步骤名称
103 |  |  | 已查看甩75%负荷性能曲线报告 | 操作完成
104 |  | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的100%进行试验 | 在甩负荷试验界面，按额定负荷的100%进行试验 | 步骤名称
105 |  |  | 点击 "试验开始" | tips
106 |  |  | 最高频率：62.68赫兹,最低频率：46.23赫兹,不动时间：0.07秒，调整时间：54.36秒 | tips
107 |  |  | 已完成甩负荷试验，试验合格 | 操作完成
108 |  | 查看甩100%负荷性能曲线报告 | 查看甩100%负荷性能曲线报告 | 步骤名称
109 |  |  | 已查看甩100%负荷性能曲线报告 | 操作完成
110 |  | 关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
111 |  |  | 已关闭1号水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
112 |  | 关闭LCUA1柜柜门 | 关闭LCUA1柜柜门 | 步骤名称
113 |  |  | 已关闭LCUA1柜柜门 | 操作完成
|  |  | * | tips
|  |  | 已完成1号水轮机调速器有水调试，所有试验曲线及结论可在图纸中复查 | tips