## Sheet1
操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1号机调速器电调柜巡检 | 检查1号水轮机调速器电调柜外观，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物，有电危险标识正确完好 | 检查调速器电调柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成整体外观检查 | 操作完成
|  | 已完成有电危险标识检查 | 操作完成
|  | 屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 有电危险标识正确完好 | tips
|  | 本次工作内容为：1号水轮机巡检 | tips
| 打开调速器电调柜柜门 | 打开调速器电调柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开调速器电调柜柜门 | 操作完成
| 检查面板各指示灯状态，电源指示灯”ACPower“、”DCPower“亮白灯，锁定拔出亮绿灯，A机控制亮绿灯 | 检查面板各指示灯状态 | 步骤名称
|  | 已完成调速器电调柜电源指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜锁锭指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜AB套控制器指示灯检查 | 操作完成
|  | 电源指示灯”ACPower“、”DCPower“亮白灯 | tips
|  | 运行时锁定拔出亮绿灯，机械装置显示锁定拔出 | tips
|  | 当前实际运行A套，A机控制亮绿灯，B机控制熄灭,与实际运行相符，A机、B机报警灯熄灭 | tips
| 检查1号机调速器电调柜面板各开关位置，控制权限切换开关处于“远方”位置，导叶/桨叶手自动切换开关处于“自动”位置，控制器选择开关指向A机与B机之间 | 检查1号机调速器电调柜面板各开关位置 | 步骤名称
|  | 已完成调速器电调柜控制权限旋钮检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜导叶工作模式旋钮检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜桨叶工作模式旋钮检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜控制器选择旋钮检查 | 操作完成
|  | 控制权限旋钮指向“远方”位置 | tips
|  | 导叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | tips
|  | 桨叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | tips
|  | 控制器选择旋钮指向A机与B机之间 | tips
| 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏数据信息，“通信状态”方框为绿色，其余方框为白色，机组频率和系统频率保持一致，桨叶开度值与实际相符，导叶开度值与实际相符，水头与实际相符。A、B套参数基本保持一致。 | 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏数据信息 | 步骤名称
|  | 已完成调速器电调柜液晶显示屏数据信息检查 | 操作完成
|  | 通信状态”方框为绿色，其余方框为白色，无红色故障指示 | tips
|  | 机组频率和系统频率保持一致 | tips
|  | 桨叶开度值与目标值相近 | tips
|  | 导叶开度值与目标值相近 | tips
|  | 水头与实际相符，A、B套除“导叶给定”、“导叶反馈”、“桨叶给定”、“桨叶反馈”略有差异外，其余参数保持一致 | tips
| 打开调速器电调柜内柜柜门 | 打开调速器电调柜内柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开调速器电调柜内柜柜门 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜跨接线，跨接线完好 | 检查1号水轮机调速器电调柜跨接线 | 步骤名称
|  | 跨接线完好 | tips
|  | 已完成调速器电调柜跨接线检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关，交流、直流220V电源总开关、开关电源A、开关电源B、A套PCC电源、B套PCC电源、触摸屏电源空开均在合闸位置 | 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关 | 步骤名称
|  | 交流、直流220V电源总开关、开关电源A、开关电源B、A套PCC电源、B套PCC电源、触摸屏电源空开均在合闸位置 | tips
|  | 已完成调速器电调柜空气开关检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜电源及信号转换模块，电源指示灯点亮，接线完好，无异音、异味，无过热 | 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜电源及信号转换模块 | 步骤名称
|  | 电源指示灯点亮，接线完好，无异音、异味，无过热 | tips
|  | 已完成调速器电调柜电源及信号转换模块检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜切换PLC端子接线，接线完好，无异音、异味，无过热 | 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜切换PLC端子接线 | 步骤名称
|  | 接线完好，无异音、异味，无过热 | tips
|  | 已完成调速器电调柜切换PLC端子接线检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜端子排，端子排无异味，无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜端子排 | 步骤名称
|  | 端子排无异味，无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | tips
|  | 已完成调速器电调柜端子排检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜PCC控制器,插件紧固无松动脱落，CAN、RUN等指示灯均为绿和黄，无红灯点亮 | 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关 | 步骤名称
|  | 插件紧固无松动脱落，CAN、RUN等指示灯均为绿和黄，无红灯点亮 | tips
|  | 插件紧固无松动脱落，CAN、RUN等指示灯均为绿和黄，无红灯点亮 | tips
|  | 已完成调速器电调柜A套PCC控制器检测 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜B套PCC控制器检测 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜导叶、桨叶功放板，“on”、“status”灯长亮，其余灯熄灭 | 检查1号水轮机调速器电调柜导叶、桨叶功放板 | 步骤名称
|  | “on”、“status”灯长亮，其余灯熄灭 | tips
|  | 已完成调速器电调柜导叶、桨叶功放板检查 | 操作完成
| 检查1号机调速器电调柜继电器，交流、直流220V电源监视、A、B套24V电源监视，A套B套切手动控制，A套、B套备用继电器指示灯点亮，其余全灭，动作正常，接触或断开正常，无烧伤痕迹 | 检查1号机调速器电调柜继电器 | 步骤名称
|  | 已完成继电器检查 | 操作完成
|  | 交流、直流220V电源监视、A、B套24V电源监视，A套B套切手动控制，A套、B套备用继电器指示灯点亮，其余全灭，动作正常，接触或断开正常，无烧伤痕迹 | tips
| 检查1号机调速器电调柜智能凝露监控器，“电源”灯点亮，凝露指示灯熄灭 | 检查1号机调速器电调柜智能凝露监控器 | 步骤名称
|  | 已完成智能凝露监控器检查 | 操作完成
|  | “电源”灯点亮，凝露指示灯熄灭 | tips
| 关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 操作完成
| 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 操作完成
1号机 LCU A1柜巡检 | 检查1号机 LCU A1柜外观，外观完好、标示清晰完好 | 检查1号机 LCU A1柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成 LCU A1柜整体外观检查 | 操作完成
|  | 外观完好、标示清晰完好 | tips
| 打开1号机 LCU A1柜前柜柜门 | 打开1号机 LCU A1柜前柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开LCU A1柜前柜柜门 | 操作完成
| 检查1号机 LCU A1 FPW-2A装置，“PLC供电”、“辅助供电”、“直流电源”、“交流电源”均点亮，在合闸位置 | 检查1号机 LCU A1 FPW-2A装置 | 步骤名称
|  | 已完成FPW-2A装置检查 | 操作完成
|  | “PLC供电”、“辅助供电”、“直流电源”、“交流电源”均点亮，在合闸位置 | tips
| 检查1号机 LCU A1 调试按钮，按钮弹起，灯未点亮 | 检查1号机 LCU A1 调试按钮 | 步骤名称
|  | 已完成 LCU A1调试按钮检查 | 操作完成
|  | 按钮弹起，灯未点亮 | tips
| 检查1号机 LCU A1 FPW-1A2模件，FPW-1A2模件无异常，指示灯亮 | 检查1号机 LCU A1 FPW-1A2模件 | 步骤名称
|  | 已完成FPW-1A2模件检查 | 操作完成
|  | FPW-1A2模件无异常，指示灯亮 | tips
| 检查1号机 LCU A1 LCU显示屏，“电源”按钮灯亮，网络指示灯闪烁 | 检查1号机 LCU A1 LCU显示屏 | 步骤名称
|  | 已完成LCU显示屏检查 | 操作完成
|  | “电源”按钮灯亮，网络指示灯闪烁 | tips
| 检查1号机 LCU A1 "远方\现地“切换开关，“远方”位置 | 检查1号机 LCU A1 "远方\现地“切换开关 | 步骤名称
|  | 已完成“远方\现地”切换开关检查 | 操作完成
|  | 切换开关指向“远方”位置 | tips
| 检查1号机LCU A1柜SJ-40D温度巡检\保护装置，“电源”灯长亮，“运行”灯约每秒闪烁一次，“发送”“接收”灯在“运行”灯闪烁三次后闪烁一次 | 检查1号机LCU A1柜SJ-40D温度巡检\保护装置 | 步骤名称
|  | 已完成SJ-40D温度巡检\保护装置检查 | 操作完成
|  | “电源”灯长亮，“运行”灯约每秒闪烁一次，“发送”“接收”灯在“运行”灯闪烁三次后闪烁一次 | tips
| 关闭1号机 LCU A1柜柜门 | 关闭1号机 LCU A1柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
| 打开1号机 LCU A1柜后柜门 | 打开1号机 LCU A1柜后柜门 | 步骤名称
|  | 已打开 LCU A1后柜门 | 操作完成
| 检查1号机LCU A1柜电源模块， 电源指示灯亮 | 检查1号机LCU A1柜电源模块 | 步骤名称
|  | 已完成 LCU A1电源模块检查 | 操作完成
|  | 电源指示灯亮 | tips
| 检查1号机LCU A1柜温湿度监控器，温湿度监控器“电源”指示灯亮 | 检查1号机LCU A1柜温湿度监控器 | 步骤名称
|  | 已完成温湿度监控器检查 | 操作完成
|  | 温湿度监控器“电源”指示灯亮 | tips
| 检查1号机LCU A1柜空气开关，空开在合闸位置 | 检查1号机LCU A1柜空气开关 | 步骤名称
|  | 已完成空气开关检查 | 操作完成
|  | 空开在合闸位置 | tips
| 使用热成像仪检查1号机LCU A1柜端子排，无异味无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | 使用热成像仪检查1号机LCU A1柜端子排 | 步骤名称
|  | 已完成端子排检查 | 操作完成
|  | 无异味无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | tips
| 检查1号机LCU A1柜光纤信号，PWR灯、10\100M灯长亮，FLNK灯、Link\ACT灯闪烁 | 检查1号机LCU A1柜光纤信号 | 步骤名称
|  | 已完成光纤信号检查 | 操作完成
|  | PWR灯、10\100M灯长亮，FLNK灯、Link\ACT灯闪烁 | tips
| 检查1号机LCU A1柜屏柜接地线，接地线良好，无断裂，接地螺栓无锈蚀 | 检查1号机LCU A1柜屏柜接地线 | 步骤名称
|  | 已完成屏柜接地线检查 | 操作完成
|  | 接地线良好，无断裂，接地螺栓无锈蚀 | tips
| 检查1号机LCU A1柜电缆孔洞，电缆孔洞封堵严密 | 检查1号机LCU A1柜电缆孔洞 | 步骤名称
|  | 已完成电缆孔洞检查 | 操作完成
|  | 电缆孔洞封堵严密 | tips
| 关闭1号机 LCU A1柜后柜门 | 关闭1号机 LCU A1柜后柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
1号机组辅助自动屏巡检 | 检查1号机组辅助自动屏柜外观，外观完好、标示清晰 | 检查1号机组辅助自动屏柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成柜外整体检查 | 操作完成
|  | 外观完好、标示清晰 | tips
| 打开1号机组辅助自动屏柜门 | 打开1号机组辅助自动屏柜门 | 步骤名称
|  | 已打开柜门 | 操作完成
| 检查1号机组辅助自动屏面板指示灯和表计，锁定拔出、DC220、AC220点亮，锁定投入、制动投入、制动退出熄灭 | 检查1号机组辅助自动屏面板指示灯和表计 | 步骤名称
|  | 已完成面板指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成表计检查 | 操作完成
|  | 锁定拔出、DC220、AC220点亮，锁定投入、制动投入、制动退出熄灭 | tips
|  | 主变温度小于65°C，摆度小于100微米，机组转速为额定转速100每分钟 | tips
| 关闭1号机组辅助自动屏柜门 | 关闭1号机组辅助自动屏柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
| 打开1号机组辅助自动屏后柜柜门 | 打开1号机组辅助自动屏后柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开柜门 | 操作完成
| 检查1号机组辅助自动屏后柜中间继电器，无异味，无脱线，发热和无烧毁现象；各继电器运行声音正常、无振动、跳动现象。锁定拔出、直流电源监视、交流电源监视吸合；锁定投入、制动投入、制动退出分开 | 检查1号机组辅助自动屏后柜中间继电器 | 步骤名称
|  | 已完成中间继电器检查 | 操作完成
|  | 无异味，无脱线，发热和无烧毁现象；各继电器运行声音正常、无振动、跳动现象。锁定拔出、直流电源监视、交流电源监视吸合；锁定投入、制动投入、制动退出分开 | tips
| 检查1号机组辅助自动屏后柜空开，空开均在合闸位置 | 检查1号机组辅助自动屏后柜空开 | 步骤名称
|  | 已完成空开检查 | 操作完成
|  | 空开均在合闸位置 | tips
| 检查1号机组辅助自动屏后柜电能计量表，电度表计正常工作 | 检查1号机组辅助自动屏后柜电能计量表 | 步骤名称
|  | 已完成电能计量表检查 | 操作完成
|  | 电度表计正常工作 | tips
| 检查1号机组辅助自动屏后柜除湿装置，除湿装置处于自动位置，正常显示温湿度，正常投退 | 检查1号机组辅助自动屏后柜除湿装置 | 步骤名称
|  | 已完成除湿装置检查 | 操作完成
|  | 除湿装置处于自动位置，正常显示温湿度，正常投退 | tips
| 检查1号机组辅助自动屏后柜端子排，无异味，无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | 检查1号机组辅助自动屏后柜端子排 | 步骤名称
|  | 已完成端子排检查 | 操作完成
|  | 无异味，无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | tips
| 关闭1号机组辅助自动屏后柜柜门 | 关闭1号机组辅助自动屏后柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
1号机测温制动屏巡检 | 检查1号机测温制动屏柜外观，外观完好、标示清晰 | 检查1号机测温制动屏柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成柜外外观检查 | 操作完成
|  | 外观完好、标示清晰 | tips
| 打开1号机测温制动屏柜柜门 | 打开1号机测温制动屏柜柜门柜门 | 步骤名称
|  | 已打开柜门 | 操作完成
| 检查1号机测温制动屏柜温度表计、各指示灯、压力表和制动系统，高限设置值为60℃，各指示显示正常，数显稳定 | 检查1号机测温制动屏柜温度表计、各指示灯、压力表和制动系统 | 步骤名称
|  | 已完成温度表计检查 | 操作完成
|  | 已完成压力表检查 | 操作完成
|  | 已完成指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成制动系统检查 | 操作完成
|  | 高限设置值为60℃，各指示显示在20摄氏度以内，数显稳定 | tips
|  | 制动压力，复位压力0兆帕，气源压力0.78兆帕 | tips
|  | AC，DC 220V电源指示灯亮，复位投入，转子落下亮绿灯，制动投入，复位投入熄灭 | tips
|  | 切换阀指向自动位置，复位阀指向中间位置 | tips
| 关闭1号机测温制动屏柜柜门 | 关闭1号机测温制动屏柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
可控硅1号整流柜巡检 | 检查可控硅1号整流柜外观，有电标识完好，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、设备清洁 | 检查可控硅1号整流柜外观 | 步骤名称
|  | 设备完好无损坏、无锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 有电标识正确完好 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜外观检查 | 操作完成
|  | 已完成可控硅1号整流柜有电标识检查 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜指示灯，“电源”指示灯点亮，其余灯熄灭 | 检查可控硅1号整流柜指示灯 | 步骤名称
|  | “电源”指示灯点亮，其余灯熄灭 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜指示灯检查 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜电流表指示，“正极电流”、“负极电流”基本保持一致，与上位机的相应参数指示一致 | 检查可控硅1号整流柜电流表指示 | 步骤名称
|  | “正极电流”、“负极电流”基本保持一致，在200A左右 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜电流表指示检查 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，“运行”“智能均流”指示灯点亮，显示屏无故障报警信号。 | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置 | 步骤名称
|  | “运行”“智能均流”指示灯点亮，显示屏无故障报警信号。 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置检查 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜整流桥风机，整流桥1号风机运转正常，无异音，冷却效果良好 | 检查可控硅1号整流柜整流桥风机 | 步骤名称
|  | 整流桥1号风机运转正常，无异音，冷却效果良好 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜整流桥风机检测 | 操作完成
| 打开可控硅1号整流柜柜门 | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜跨接线，跨接线完好 | 检查可控硅1号整流柜跨接线 | 步骤名称
|  | 跨接线完好 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜跨接线检查 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜空气开关，“风机主电源”、“风机备用电源”、“交流电源”、“直流电源”空开在合闸位置 | 检查可控硅1号整流柜空气开关 | 步骤名称
|  | “风机主电源”、“风机备用电源”、“交流电源”、“直流电源”空开在合闸位置 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜空气开关检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜铝母线排，连接完好无发热 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜铝母线排 | 步骤名称
|  | 连接完好无发热 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜柜铝母线排检测 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜接触器，“ZJ”、“AJ3”接触器吸合，“AJ1”“AJ2”分位 | 检查可控硅1号整流柜接触器 | 步骤名称
|  | “ZJ”、“AJ3”接触器吸合，“AJ1”“AJ2”分位 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜接触器检测 | 操作完成
| 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜表计接线，接线完好，无松脱，无过热 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜表计接线 | 步骤名称
|  | 接线完好，无松脱，无过热 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜表计接线检测 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜插相，电源按钮在“ON”位置，无红灯报警信号灯点亮 | 检查可控硅1号整流柜插相 | 步骤名称
|  | 电源按钮在“ON”位置，无红灯报警信号灯点亮 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜插相检测 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜屏柜电缆孔洞，电缆孔洞封堵严密 | 检查可控硅1号整流柜屏柜电缆孔洞 | 步骤名称
|  | 电缆孔洞封堵严密 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜电缆孔洞检测 | 操作完成
| 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
| 打开可控硅1号整流柜后柜门 | 打开可控硅1号整流柜后柜门 | 步骤名称
|  | 已打开可控硅1号整流柜后柜门 | 操作完成
| 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流隔离刀闸，直流隔离刀闸，合闸正常，无过热现象 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流隔离刀闸 | 步骤名称
|  | 直流隔离刀闸，合闸正常，无过热现象 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜直流隔离刀闸检测 | 操作完成
| 检查可控硅1号整流柜交流空开，交流空开合闸正常 | 检查可控硅1号整流柜交流空开 | 步骤名称
|  | 交流空开合闸正常 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜交流空开检测 | 操作完成
| 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流母排连接点，直流母排连接点，各连接排，无发热和变色现象 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜直流母排连接点 | 步骤名称
|  | 直流母排连接点，各连接排，无发热和变色现象 | tips
|  | 已完成可控硅1号整流柜直流母排连接点检测 | 操作完成
| 关闭可控硅1号整流柜后柜门，已关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 关闭可控硅1号整流柜后柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭可控硅1号整流柜后柜门 | tips
1号发电机励磁调节柜巡检 | 检查1号发电机励磁调节柜外观，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | 检查1号发电机励磁调节柜外观 | 步骤名称
|  | 屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 本次工作内容为：1号发电机励磁调节柜巡检任务 | tips
|  | 已完成励磁调节柜外观检查 | 操作完成
| 检查1号发电机励磁调节柜有电标识，有电危险标识正确完好 | 检查1号发电机励磁调节柜有电标识 | 步骤名称
|  | 有电危险标识正确完好 | tips
|  | 已完成励磁调节柜有电标识检查 | 操作完成
| 检测1号发电机励磁调节柜显示器主机指示灯，“PWR”绿灯显示长亮 | 检测1号发电机励磁调节柜显示器主机指示灯 | 步骤名称
|  | “PWR”绿灯显示长亮 | tips
|  | 已完成励磁调节柜显示器主机指示灯检查 | 操作完成
| 打开1号发电机励磁调节柜活动门 | 打开1号发电机励磁调节柜活动门 | 步骤名称
|  | 已打开励磁调节柜活动门 | 操作完成
| 检查1号发电机励磁调节柜键盘、鼠标，键盘、鼠标清洁完好 | 检查1号发电机励磁调节柜键盘、鼠标 | 步骤名称
|  | 键盘、鼠标清洁完好 | tips
|  | 已完成励磁调节柜键盘、鼠标检查 | 操作完成
| 关闭励磁调节柜活动门 | 关闭励磁调节柜活动门 | 步骤名称
|  | 已关闭励磁调节柜活动门 | 操作完成
| 打开1号发电机励磁调节柜柜门 | 打开1号发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开励磁调节柜柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机励磁调节柜跨接线，跨接线完好 | 检查1号发电机励磁调节柜跨接线 | 步骤名称
|  | 跨接线完好 | tips
|  | 已完成励磁调节柜跨接线检查 | 操作完成
| 检测1号发电机励磁调节柜空气开关，“Ⅰ、Ⅱ路交流电源，Ⅰ、Ⅱ路直流电源，A套、B套交流、直流电源，交换机电源”全在合闸位置 | 检测1号发电机励磁调节柜空气开关 | 步骤名称
|  | “Ⅰ、Ⅱ路交流电源，Ⅰ、Ⅱ路直流电源，A套、B套交流、直流电源，交换机电源”全在合闸位置 | tips
|  | 已完成励磁调节柜空气开关检查 | 操作完成
| 检测1号发电机励磁调节柜A套,B套励磁调节装置,“运行”、“主从”、“投励”、“并网”、“自动运行”指示灯亮,显示屏无故障报警信息 | 检测1号发电机励磁调节柜A套,B套励磁调节装置 | 步骤名称
|  | “运行”、“主从”、“投励”、“并网”、“自动运行”指示灯亮,显示屏无故障报警信息 | tips
|  | “运行”、“投励”、“并网”、“自动运行”指示灯亮,显示屏无故障报警信息 | tips
|  | 已完成励磁调节柜A套励磁调节装置检查 | 操作完成
|  | 已完成励磁调节柜B套励磁调节装置检查 | 操作完成
| 检测1号发电机励磁调节柜控制切换开关，“增减控制”、“开停控制”、“控制方式”指至“中间”位置，“PSS控制”指向“退出”位置，“通道选择”指向“自动”位置，“远方/就地”指向“远方”位置。 | 检测1号发电机励磁调节柜控制切换开关 | 步骤名称
|  | “增减控制”、“开停控制”、“控制方式”指至“中间”位置，“PSS控制”指向“退出”位置，“通道选择”指向“自动”位置，“远方/就地”指向“远方”位置。 | tips
|  | 已完成励磁调节柜控制切换开关检测 | 操作完成
| 检测1号发电机励磁调节柜PCS-9882通讯指示灯，PWR指示灯及13、21、23点指示灯常亮，ALM指示灯13、21、23点闪烁。 | 检测1号发电机励磁调节柜PCS-9882通讯指示灯 | 步骤名称
|  | PWR指示灯及13、21、23点指示灯常亮，ALM指示灯13、21、23点闪烁。 | tips
|  | 已完成励磁调节柜PCS-9882通讯指示灯检测 | 操作完成
| 关闭励磁调节柜柜门 | 关闭励磁调节柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭励磁调节柜柜门 | 操作完成
| 打开1号发电机励磁调节柜后柜门 | 打开1号发电机励磁调节柜后柜门 | 步骤名称
|  | 已打开励磁调节柜后柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机励磁调节柜柜内照明，照明良好 | 检查1号发电机励磁调节柜柜内照明 | 步骤名称
|  | 照明良好 | tips
|  | 已完成励磁调节柜柜内照明检测 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜端子排，端子排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜端子排 | 步骤名称
|  | 端子排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | tips
|  | 已完成励磁调节柜端子排检测 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜连接排，连接排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | 使用热成像仪检查1号发电机励磁调节柜连接排 | 步骤名称
|  | 连接排无异味、无脱线，无烧蚀、无发热、无变色现象 | tips
|  | 已完成励磁调节柜连接排检测 | 操作完成
| 检测1号发电机励磁调节柜装置插排，插拔插接到位 | 检测1号发电机励磁调节柜装置插排 | 步骤名称
|  | 插拔插接到位 | tips
|  | 已完成励磁调节柜装置插排检测 | 操作完成
| 关闭励磁调节柜后柜门 | 关闭励磁调节柜后柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭励磁调节柜后柜门 | 操作完成
1号机压力油罐巡检 | 检查1号机油压装置自动控制屏外观，外观完好、标示清晰 | 检查1号机油压装置自动控制屏外观 | 步骤名称
|  | 已完成1号机油压装置自动控制屏外观检查 | 操作完成
|  | 外观完好、标示清晰 | tips
| 打开油压装置自动控制屏柜门 | 打开油压装置自动控制屏柜门 | 步骤名称
|  | 已打开自动控制屏柜门 | 操作完成
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜面板液晶屏，数值正常 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜面板液晶屏 | 步骤名称
|  | 已完成面板液晶屏检查 | 操作完成
|  | 数值正常 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜面板指示灯，“DC24V”信号灯点亮，其余指示灯全灭 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜面板指示灯 | 步骤名称
|  | 已完成面板指示灯检查 | 操作完成
|  | “DC24V”信号灯点亮，其余指示灯全灭 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜面板压油泵控制开关，压油泵控制开关在“自动”位置“补气阀充气”控制开关在切除位置 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜面板压油泵控制开关 | 步骤名称
|  | 已完成面板压油泵控制开关检查 | 操作完成
|  | 压油泵控制开关在“自动”位置“补气阀充气”控制开关在切除位置 | tips
| 打开油压装置自动控制屏柜内柜柜门 | 打开油压装置自动控制屏柜内柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开柜门 | 操作完成
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜柜内照明，柜体内照明正常 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜柜内照明 | 步骤名称
|  | 已完成柜体内照明检查 | 操作完成
|  | 柜体内照明正常 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜柜内开关电源，PW1、PW2指示灯长亮 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜柜内开关电源 | 步骤名称
|  | 已完成开关电源检查 | 操作完成
|  | PW1、PW2指示灯长亮 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜柜内CPU模件，RUN点亮，无红点指示 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜柜内CPU模件 | 步骤名称
|  | 已完成CPU模件检查 | 操作完成
|  | RUN点亮，无红点指示 | tips
| 检查1号机油压装置油泵电源开关，油泵电源开关在合闸位置 | 检查1号机油压装置油泵电源开关 | 步骤名称
|  | 已完成油泵电源开关检查 | 操作完成
|  | 油泵电源开关在合闸位置 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜继电器，动作正常，与实际工况相符 接触或断开正常，无烧伤痕迹 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜继电器 | 步骤名称
|  | 已完成继电器检查 | 操作完成
|  | 动作正常，与实际工况相符 接触或断开正常，无烧伤痕迹 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜空气开关，空气开关合闸位置，无发热 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜空气开关 | 步骤名称
|  | 已完成空气开关检查 | 操作完成
|  | 空气开关合闸位置，无发热 | tips
| 使用热成像仪检查1号机油压装置自动控制屏柜端子排，无异味无脱线，无烧蚀、发热和变色 | 使用热成像仪检查1号机油压装置自动控制屏柜端子排 | 步骤名称
|  | 已完成端子排检查 | 操作完成
|  | 无异味无脱线，无烧蚀、发热和变色 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜软启动器，接线完好，显示正常，无异味 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜软启动器 | 步骤名称
|  | 已完成软启动器检查 | 操作完成
|  | 接线完好，显示正常，无异味 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜电缆孔洞，电缆孔洞封堵严密 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜电缆孔洞 | 步骤名称
|  | 已完成电缆孔洞检查 | 操作完成
|  | 电缆孔洞封堵严密 | tips
| 检查1号机油压装置自动控制屏柜接地线 | 检查1号机油压装置自动控制屏柜接地线 | 步骤名称
|  | 已完成接地线检查 | 操作完成
| 关闭油压装置自动控制屏柜内柜门 | 关闭油压装置自动控制屏柜内柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
| 关闭油压装置自动控制屏柜外柜门 | 关闭油压装置自动控制屏柜外柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
| 检查1号机压力油罐外观、压力表、回油箱数显表、各油管路、气管路，外观干净无脏污、无破损，标识清晰 | 检查1号机压力油罐外观、压力表、回油箱数显表、各油管路、气管路 | 步骤名称
|  | 已完成压力油罐外观检查 | 操作完成
|  | 已完成压力油罐压力表检查 | 操作完成
|  | 已完成回油箱数显表检查 | 操作完成
|  | 已完成压力油罐各油管路检查 | 操作完成
|  | 已完成气管路检查 | 操作完成
|  | 已完成压力油罐外观以及各表计、管路检查 | 操作完成
|  | 外观干净无脏污、无破损，标识清晰 | tips
| 检查1号机压力油罐补气装置，各气阀关闭，阀门连接法兰处无渗漏气现象 | 检查1号机压力油罐补气装置 | 步骤名称
|  | 已完成补气装置检查 | 操作完成
|  | 各气阀关闭，阀门连接法兰处无渗漏气现象 | tips
| 检查1号机压力油罐油阀门，主油阀开启，各阀门连接法兰处无渗漏油现象 | 检查1号机压力油罐油阀门 | 步骤名称
|  | 已完成主油阀检查 | 操作完成
|  | 已完成1号、2号泵进油阀检查 | 操作完成
|  | 已完成放油阀检查 | 操作完成
|  | 已完成油压表进油阀检查 | 操作完成
|  | 已完成压力变送器进油阀1检查 | 操作完成
|  | 已完成压力变送器进油阀2检查 | 操作完成
|  | 已完成压力油罐各油阀门检查 | 操作完成
| 检查1号机压力油罐磁翻板，显示油位高度与油压屏油位高度一致，在30cm—70cm之间 | 检查1号机压力油罐磁翻板 | 步骤名称
|  | 已完成磁翻板检查 | 操作完成
|  | 显示油位高度与油压屏油位高度一致，在30cm—70cm之间 | tips
| 检查1号机压力油罐组合阀，外观整洁 | 检查1号机压力油罐组合阀 | 步骤名称
|  | 已完成组合阀检查 | 操作完成
|  | 外观整洁 | tips
| 检查1号机压力油罐电动机，外观无破损，铭牌标识完好，无脏污，引线完好 | 检查1号机压力油罐电动机 | 步骤名称
|  | 外观无破损，铭牌标识完好，无脏污，引线完好 | tips
|  | 已完成电动机外观检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号机压力油罐电动机 | 使用热成像仪检查1号机压力油罐电动机 | 步骤名称
|  | 已完成电动机运行状况检查 | 操作完成
|  | 电动机温度正常无过热 | tips
1号机受油器及集电环巡检 | 检查1号发电机外观，设备标识正确完好、无锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | 检查1号发电机外观 | 步骤名称
|  | 设备完好无损坏、无锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 标识正确完好 | tips
|  | 已完成1号发电机外观检查 | 操作完成
|  | 已完成1号发电机设备标识检查 | 操作完成
| 检查1号发电机接力器行程与桨叶转角，接线无松动脱落 | 检查1号发电机接力器行程与桨叶转角 | 步骤名称
|  | 接线无松动脱落 | tips
|  | 已完成1号发电机接力器行程与桨叶转角检查 | 操作完成
| 检查1号发电机盖板，盖板完整，无异常振动 | 检查1号发电机盖板完整 | 步骤名称
|  | 盖板完整，无异常振动 | tips
|  | 已完成1号发电机盖板检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机励磁滑环，滑环表面温度不大于120℃ | 使用热成像仪检查1号发电机励磁滑环 | 步骤名称
|  | 滑环表面温度不大于120℃ | tips
|  | 已完成1号发电机励磁滑环检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机励磁引线，励磁引线完好，无松动，无过热。 | 使用热成像仪检查1号发电机励磁引线 | 步骤名称
|  | 励磁引线完好，无松动，无过热。 | tips
|  | 已完成1号发电机励磁引线检查 | 操作完成
| 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开桨叶柜柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机桨叶柜电磁换向阀以及比例流量阀，阀头控制回路及各馈线接线紧固，无松动脱落现象 | 检查1号发电机桨叶柜电磁换向阀以及比例流量阀 | 步骤名称
|  | 阀头控制回路及各馈线接线紧固，无松动脱落现象 | tips
|  | 已完成电磁换向阀以及比例流量阀检查 | 操作完成
| 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭桨叶柜柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机受油器过滤器，切换把手指向进油口位置 | 检查1号发电机受油器过滤器 | 步骤名称
|  | 切换把手指向进油口位置 | tips
|  | 已完成受油器过滤器检查 | 操作完成
| 检查1号发电机受油器油管路 ，管路油漆完好，无锈蚀现象，无渗漏现象 | 检查1号发电机受油器油管路 | 步骤名称
|  | 管路油漆完好，无锈蚀现象，无渗漏现象 | tips
|  | 已完成受油器油管路检查 | 操作完成
| 打开1号发电机接线端子箱柜门 | 打开1号发电机接线端子箱柜门 | 步骤名称
|  | 已打开接线端子箱柜门 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机接线端子箱，接线无异味无脱线、无烧蚀、发热和变色现象 | 使用热成像仪检查1号发电机接线端子箱 | 步骤名称
|  | 接线无异味无脱线、无烧蚀、发热和变色现象 | tips
|  | 已完成接线端子箱检查 | 操作完成
| 关闭1号发电机接线端子箱柜门 | 关闭1号发电机接线端子箱柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭1号发电机接线端子箱柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机受油器排气阀门，阀门关闭紧密，无渗漏油 | 检查1号发电机受油器排气阀门 | 步骤名称
|  | 阀门关闭紧密，无渗漏油 | tips
|  | 已完成受油器排气阀门检查 | 操作完成
1号机10kV出口901开关柜巡检 | 检查1号机10kV出口901开关柜外观，屏柜标示清晰、正确，柜门关闭严密 | 检查1号机10kV出口901开关柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成标识以及柜门检查 | 操作完成
|  | 已完成观察孔玻璃检查 | 操作完成
|  | 已完成现地手动操作机构检查 | 操作完成
|  | 已完成“远方∕检修”切换开关检查 | 操作完成
|  | 已完成带电显示装置指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成电气接点无线测温装置检查 | 操作完成
|  | 已完成机10kV出口901开关柜外观检查 | 操作完成
|  | 屏柜标示清晰、正确，柜门关闭严密 | tips
| 检查1号机10KV出口901开关柜柜内设备，刀闸触头接触严密，无发热变色，无倾斜现象，瓷瓶无裂纹、放电痕迹及放电现象，上下刀闸传动机构完好；开关储能指示显示为储能状态 | 检查1号机10KV出口901开关柜柜内设备 | 步骤名称
|  | 已完成柜内设备检查 | 操作完成
|  | 刀闸触头接触严密，无发热变色，无倾斜现象，瓷瓶无裂纹、放电痕迹及放电现象，上下刀闸传动机构完好；开关储能指示显示为储能状态； | tips
1#主变低压侧测量保护PT918柜巡检 | 检查1#主变低压侧测量保护PT918柜外观，屏柜标示清晰、正确，柜门关闭严密，无异常电磁声响，机构及柜门闭锁装置完好、位置正确 | 检查1#主变低压侧测量保护PT918柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成标识以及柜门检查 | 操作完成
|  | 已完成观察孔玻璃检查 | 操作完成
|  | 已完成带电显示装置检查 | 操作完成
|  | 已完成1#主变低压侧测量保护PT918柜外观检查 | 操作完成
|  | 屏柜标示清晰、正确，柜门关闭严密，无异常电磁声响 机构及柜门闭锁装置完好、位置正确 | tips
| 检查1#主变低压侧测量保护PT918柜柜内设备，刀闸触头接触完好、严密，柜内无放电声，各瓷瓶、保险和避雷器完好，无裂纹、放电痕迹及放电现象；操作传动机构、各连接处连接无变形、完好，无异常现象，避雷器计数器无异常 | 检查1#主变低压侧测量保护PT918柜柜内设备 | 步骤名称
|  | 已完成柜内设备检查 | 操作完成
|  | 刀闸触头接触完好、严密，柜内无放电声，各瓷瓶、保险和避雷器完好，无裂纹、放电痕迹及放电现象；操作传动机构、各连接处连接无变形、完好，无异常现象，避雷器计数器无异常 | tips
1号机调速励磁PT及励变进线柜巡检 | 检查调速励磁PT及励变进线柜外观，柜门关闭严密，清洁无蛛网 | 检查调速励磁PT及励变进线柜外观 | 步骤名称
|  | 柜门关闭严密，清洁无蛛网 | tips
|  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜外观检查 | 操作完成
| 检查调速励磁PT及励变进线柜有电标识，标示清晰、正确 | 检查调速励磁PT及励变进线柜有电标识 | 步骤名称
|  | 标示清晰、正确 | tips
|  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜有电标识检查 | 操作完成
| 检查调速励磁PT及励变进线柜五防锁具，五防锁具完好 | 检查调速励磁PT及励变进线柜五防锁具 | 步骤名称
|  | 五防锁具完好 | tips
|  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜五防锁具检查 | 操作完成
| 检查1号机调速励磁PT及励变进线柜电压测量表计，显示10kV | 检查调速励磁PT及励变进线柜电压测量表计 | 步骤名称
|  | 电压测量表计显示10kV | tips
|  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜电压测量表计检查 | 操作完成
| 检查调速励磁PT及励变进线柜带电显示装置，带电显示装置显示正常 | 检查调速励磁PT及励变进线柜带电显示装置 | 步骤名称
|  | 带电显示装置显示正常 | tips
|  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜带电显示装置检查 | 操作完成
| 检查调速励磁PT及励变进线柜柜内，柜内刀闸触头接触完好、严密 | 检查调速励磁PT及励变进线柜柜内 | 步骤名称
|  | 柜内刀闸触头接触完好、严密 | tips
|  | 已完成励磁调速PT及励变进线柜柜内检查 | 操作完成
1号机水机圆柱梁外围设备巡检 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备水机压力变送器，标识清晰、正确，变送器接线无松动脱落，变送器闸阀全开 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备水机压力变送器 | 步骤名称
|  | 已完成水机压力变送器外观检查 | 操作完成
|  | 标识清晰、正确，变送器接线无松动脱落，变送器闸阀全开 | tips
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备冷却水电动蝶阀控制箱外观以及指示灯、旋钮状态 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备冷却水电动蝶阀控制箱外观以及指示灯、旋钮状态 | 步骤名称
|  | 已完成冷却水电动蝶阀控制箱检查 | 操作完成
|  | “全开”、“电源”指示灯亮，“全关”指示灯灭 | tips
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备水机二次端子箱外观，外观完好，箱门关闭严密，标识完整准确清晰 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备水机二次端子箱外观 | 步骤名称
|  | 已完成水机二次端子箱外观检查 | 操作完成
|  | 外观完好，箱门关闭严密，标识完整准确清晰 | tips
| 打开水机二次端子箱箱门 | 打开水机二次端子箱箱门 | 步骤名称
|  | 已打开箱门 | 操作完成
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备水机二次端子箱内部，端子排连线整齐美观、连接牢固、无松动断线、使用热成像仪检测端子排无过热、烧焦现象、无裸露导线出现 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备水机二次端子箱内部 | 步骤名称
|  | 已完成端子排检查 | 操作完成
|  | 已完成内部封堵检查 | 操作完成
|  | 已完成二次端子箱内部检查 | 操作完成
|  | 端子排连线整齐美观、连接牢固、无松动断线、无过热、烧焦现象、无裸露导线出现 | tips
| 关闭水机二次端子箱箱门 | 关闭水机二次端子箱箱门 | 步骤名称
|  | 已关闭箱门 | 操作完成
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备轴承冷却水，各阀门标示准确、清晰 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备轴承冷却水 | 步骤名称
|  | 已完成轴承冷却水阀门以及标示检查 | 操作完成
|  | 已完成轴承冷却水管路检查 | 操作完成
|  | 已完成轴承冷却水检查 | 操作完成
|  | 各阀门标示准确、清晰 | tips
| 检查轴承顶转子进\排油阀，管路及阀门无渗漏油现象，阀门标示标准、清晰 | 检查轴承顶转子进\排油阀 | 步骤名称
|  | 已完成轴承顶转子进\排油阀检查 | 操作完成
|  | 标识清晰、正确，无渗漏油现象 | tips
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备轴承加排油系统，管路连接牢固、完好。 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备轴承加排油系统 | 步骤名称
|  | 已完成轴承总加油阀检查 | 操作完成
|  | 已完成轴承总排油阀检查 | 操作完成
|  | 轴承总加油阀管路连接牢固、完好，管路及阀门无渗漏油现象，阀门标示标准、清晰 | tips
|  | 轴承总排油阀管路连接牢固、完好，管路及阀门无渗漏油现象，阀门标示标准、清晰 | tips
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备蜗壳排水阀，标识清晰、正确 基座螺栓紧固，仅少量渗漏水 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备蜗壳排水阀 | 步骤名称
|  | 蜗壳排水阀标识清晰、正确，基座螺栓紧固，仅少量渗漏水 | tips
|  | 已完成蜗壳排水阀检查 | 操作完成
| 检查1号机水机圆柱梁外围设备导叶柜，标识清晰、正确；“锁定拔出”指示灯亮，控制油进油阀标示清晰、完整，在全开位置 | 检查1号机水机圆柱梁外围设备导叶柜 | 步骤名称
|  | 已完成导叶柜外观检查 | 操作完成
|  | 已完成导叶柜检查 | 操作完成
|  | 标识清晰、正确 | tips
|  | 导叶开度，浆叶开度，转速与实际相符，“锁定拔出”指示灯亮绿灯 | tips
1号机接力器巡检 | 检查1号水轮机危险标识完好正确，照明良好 | 检查1号水轮机危险标识完好正确，照明良好 | 步骤名称
|  | 已完成水轮机危险标识检查 | 操作完成
|  | 已完成室内照明检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机接地碳刷与大轴接触紧密，在刷握中随动正常，压紧弹簧松紧适度，连接导线连接正常 | 检查1号水轮机接地碳刷 | 步骤名称
|  | 碳刷与大轴接触紧密，在刷握中随动正常，压紧弹簧松紧适度，连接导线连接正常 | tips
|  | 已完成接地碳刷检查 | 操作完成
| 检查1号发电机盖板及顶盖。盖板紧固平整，清洁，无积油、积水现象；上部无液体下滴，顶盖上无妨碍运转之物，顶盖无串动、松动，室内无异音和异常震动 | 检查1号发电机盖板及顶盖 | 步骤名称
|  | 盖板紧固平整，清洁，无积油、积水现象；上部无液体下滴，顶盖上无妨碍运转之物，顶盖无串动、松动，室内无异音和异常震动 | tips
|  | 已完成盖板及顶盖检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机水导油盆、冷却水管、油管连接牢靠无渗漏。 | 检查1号水轮机水导油盆、冷却水管、油管连接牢靠无渗漏。 | 步骤名称
|  | 已完成水导油盆整体外观检查 | 操作完成
|  | 已完成1号水轮机油管路检查 | 操作完成
|  | 已完成轴承冷却水检查 | 操作完成
| 检查水轮机电缆接线 | 检查水轮机电缆接线 | 步骤名称
|  | 电缆接线完好，不影响转动部件 | tips
|  | 已完成水轮机电缆接线检查 | 操作完成
| 检查导叶开度传感器及振摆测量装置、摆度测量探头 | 检查导叶开度传感器及振摆测量装置、摆度测量探头 | 步骤名称
|  | 已完成1号水轮机导叶开度传感器检查 | 操作完成
|  | 已完成振摆测量装置、摆度测量探头检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机推拉杆和控制环连接紧固，平稳无抽动现象 | 检查1号水轮机推拉杆 | 步骤名称
|  | 推拉杆连接紧固，平稳无抽动现象 | tips
|  | 控制环连接紧固，平稳无抽动现象 | tips
|  | 已完成1号水轮机推拉杆检查 | 操作完成
|  | 已完成1号水轮机控制环检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机锁紧螺母无松脱 | 检查1号水轮机锁紧螺母无松脱 | 步骤名称
|  | 已完成1号水轮机锁紧螺母检查 | 操作完成
| 检查振摆端子箱外观标识清晰、箱门关闭严密 | 检查振摆端子箱外观标识清晰、箱门关闭严密 | 步骤名称
|  | 已完成振摆端子箱外观检查 | 操作完成
| 打开振摆端子箱门 | 打开振摆端子箱门 | 步骤名称
|  | 已打开振摆端子箱门 | 操作完成
| 检查振摆端子箱内部，电源指示灯点亮；振摆前置器插接牢固 | 检查振摆端子箱内部，电源指示灯点亮；振摆前置器插接牢固 | 步骤名称
|  | 已完成振摆端子箱内电源指示灯以及振摆前置器插接检查 | 操作完成
|  | 已完成振摆端子箱内端子排检查 | 操作完成
| 关闭振摆端子箱门 | 关闭振摆端子箱门 | 步骤名称
|  | 已关闭振摆端子箱门 | 操作完成
| 检查1号水轮机接力器锁锭电磁阀，锁锭电磁阀，完好无损，接线完好 | 检查1号水轮机接力器锁锭电磁阀 | 步骤名称
|  | 锁锭电磁阀，完好无损，接线完好 | tips
|  | 已完成水轮机接力器锁锭电磁阀检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机机械锁锭装置，机组运行时锁锭在拔出位置 | 检查1号水轮机机械锁锭装置 | 步骤名称
|  | 机组运行时锁锭在拔出位置 | tips
|  | 已完成水轮机机械锁锭装置检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机接力器油缸排油阀，排油阀在机组运行时全关 | 检查1号水轮机接力器油缸排油阀 | 步骤名称
|  | 已完成水轮机油缸排油阀检查 | 操作完成
|  | 排油阀在机组运行时全关 | tips
1号机顶盖排水泵控制箱巡检 | 检查1号机顶盖排水泵控制柜整体外观，箱门关闭严密 | 检查1号机顶盖排水泵控制柜整体外观 | 步骤名称
|  | 已完成顶盖排水泵控制柜整体外观检查 | 操作完成
|  | 外观完好，箱门关闭严密 | tips
| 检查1号机顶盖排水泵控制箱面板，交流电源、直流电源、PLC电源、I/o电源红灯点亮；综合故障灯熄灭；顶盖泵运行灯与实际相符 | 检查1号机顶盖排水泵控制箱面板 | 步骤名称
|  | 已完成指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成标识检查 | 操作完成
|  | 已完成面板检查 | 操作完成
|  | 交流电源、直流电源、PLC电源、I/o电源红灯点亮；综合故障灯熄灭；顶盖泵运行灯与实际相符 | tips
| 检查1号机顶盖排水泵控制箱切换开关，控制切换开关在“自动”位置 | 检查1号机顶盖排水泵控制箱切换开关 | 步骤名称
|  | 已完成切换开关检查 | 操作完成
|  | 控制切换开关在“自动”位置 | tips
| 检查1号机顶盖排水泵控制箱液晶显示器，“COM”灯闪烁、“CPU”、“PWR”灯点亮 | 检查1号机顶盖排水泵控制箱液晶显示器 | 步骤名称
|  | 已完成指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成显示屏检查 | 操作完成
|  | 已完成液晶显示器检查 | 操作完成
|  | “COM”灯闪烁、“CPU”、“PWR”灯点亮 | tips
| 打开1号机顶盖排水泵控制箱箱门 | 打开1号机顶盖排水泵控制箱箱门 | 步骤名称
|  | 已打开箱门 | 操作完成
| 检查1号机顶盖排水泵控制箱屏内部 | 检查1号机顶盖排水泵控制箱屏内部 | 步骤名称
|  | 已完成照明检查 | 操作完成
|  | 已完成电源模块检查 | 操作完成
|  | 已完成温湿度监控器检查 | 操作完成
|  | 已完成端子排以及电源端子检查 | 操作完成
|  | 已完成继电器检查 | 操作完成
|  | 已完成主电源空开检查 | 操作完成
|  | 已完成接触器旁路检查 | 操作完成
|  | * | tips
|  | 无发热和变色现象 | tips
|  | * | tips
|  | 无脱线，无烧蚀、发热和变色现象、无异味，指示灯正常 | tips
| 检查1号机顶盖排水泵控制箱屏内电缆孔洞封堵严密。接地线完好，连接牢固 | 检查1号机顶盖排水泵控制箱屏内电缆孔洞 | 步骤名称
|  | 已完成接地检查 | 操作完成
|  | 已完成封堵检查 | 操作完成
| 关闭1号机顶盖排水泵控制箱箱门 | 关闭1号机顶盖排水泵控制箱箱门 | 步骤名称
|  | 已关闭箱门 | 操作完成
1号机1号、2号顶盖排水泵巡检 | 检查1号机1号、2号顶盖排水泵电机，标识、铭牌完好，无异音，无较大震动，无蛛网，运转声音正常，溢流口无渗漏水 | 检查1号机1号、2号顶盖排水泵电机 | 步骤名称
|  | 已完成1号顶盖排水泵外观及标识检查 | 操作完成
|  | 已完成2号顶盖排水泵外观及标识检查 | 操作完成
|  | 排水泵电机标识、铭牌完好，无异音，无较大震动，无蛛网，运转声音正常，溢流口无渗漏水 | tips
| 检查1号机1号、2号顶盖排水泵电动蝶阀，紧固无松动 | 检查1号机1号、2号顶盖排水泵电动蝶阀 | 步骤名称
|  | 已完成1号电动蝶阀检查 | 操作完成
|  | 已完成2号电动蝶阀检查 | 操作完成
|  | 蝶阀紧固无松动 | tips
| 检查1号机1号、2号顶盖排水泵管路及附件，管路完好，各部无渗漏水。示流器显示正常，介质流向标示清楚 | 检查1号机1号、2号顶盖排水泵管路及附件 | 步骤名称
|  | 已完成1号管路及附件检查 | 操作完成
|  | 已完成2号管路及附件检查 | 操作完成
|  | 管路完好，各部无渗漏水。示流器显示正常，介质流向标示清楚 | tips
| 检查1号机1号、2号顶盖排水泵电动空气控制阀，外观清洁，无破损，无锈蚀，标识清晰 | 检查1号机1号、2号顶盖排水泵电动空气控制阀 | 步骤名称
|  | 已完成1号电动空气控制阀检查 | 操作完成
|  | 已完成2号电动空气控制阀检查 | 操作完成
|  | 外观清洁，无破损，无锈蚀，标识清晰 | tips
| 检查1号机1号、2号顶盖排水泵示流器，示流器指示灯绿灯点亮2个以上 | 检查1号机1号、2号顶盖排水泵示流器 | 步骤名称
|  | 已完成1号示流器检查 | 操作完成
|  | 已完成2号示流器检查 | 操作完成
|  | 示流器指示灯绿灯点亮2个以上 | tips
|  | * | tips
|  | 1号水轮机巡检任务已完成 | tips