## Sheet2
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 接调度停机令复诵命令后，手动将机组的有功、无功降至接近0 | 打开水轮机调速器电调柜柜门 | 打开水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
|  |  | * | tips
|  |  | 本次工作内容为：水轮机手动停机 | tips
2 |  |  | 电调柜柜门已打开 | 操作完成
3 |  | 将水轮机调速器电调柜控制权限旋钮由远方切换至现地 | 将水轮机调速器电调柜控制权限旋钮由远方切换至现地 | 步骤名称
4 |  |  | 控制权限旋钮已切换至现地 | 操作完成
5 |  | 将水轮机调速器电调柜导叶工作模式旋钮由自动切换至电手动 | 将水轮机调速器电调柜导叶工作模式旋钮由自动切换至电手动 | 步骤名称
6 |  |  | 导叶工作模式旋钮已切换至电手动 | 操作完成
7 |  | 操作水轮机调速器电调柜开度给定控制旋钮，将有功功率降至接近0 | 操作水轮机调速器电调柜开度给定控制旋钮，将有功功率降至接近0 | 步骤名称
8 |  |  | 有功功率已降至接近0 | 操作完成
9 |  | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
10 |  |  | 电调柜柜门已关闭 | 操作完成
11 |  | 打开发电机励磁调节柜柜门 | 打开发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
12 |  |  | 励磁调节柜柜门已打开 | 操作完成
13 |  | 将发电机励磁调节柜远方/就地切换旋钮由远方切换至就地 | 将发电机励磁调节柜远方/就地切换旋钮由远方切换至就地 | 步骤名称
14 |  |  | 远方/就地切换旋钮已切换至就地 | 操作完成
15 |  | 操作发电机励磁调节柜增减控制旋钮，将无功功率降至接近0 | 操作发电机励磁调节柜增减控制旋钮，将无功功率降至接近0 | 步骤名称
16 |  |  | 无功功率已降至接近0 | 操作完成
17 |  |  | 逐步减磁，将增减控制旋钮切换至减磁，应执行至少10次重复操作，每次操作时间不可过长 | tips
18 |  | 关闭发电机励磁调节柜柜门 | 关闭发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
19 |  |  | 励磁调节柜柜门已关闭 | 操作完成
20 | 手动在现地跳开机组出口主断路器，并确认跳开 | 点击出口断路器柜紧急分闸按钮，断开出口断路器 | 点击出口断路器柜紧急分闸按钮，断开出口断路器 | 步骤名称
21 |  |  | 紧急分闸按钮已点击 | 操作完成
22 |  | 检查发电机LCU柜，确认出口断路器已断开 | 检查发电机LCU柜，确认出口断路器已断开 | 步骤名称
23 |  |  | 已确认出口断路器处于断开状态 | 操作完成
24 | 手动将机组逆变灭磁，并确认逆变开关在断开位置 | 打开发电机励磁调节柜柜门 | 打开发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
25 |  |  | 励磁调节柜柜门已打开 | 操作完成
26 |  | 操作发电机励磁调节柜开停控制旋钮，将旋钮指向逆变位置 | 操作发电机励磁调节柜开停控制旋钮，将旋钮指向逆变位置 | 步骤名称
27 |  |  | 已完成逆变灭磁操作 | 操作完成
|  | 检查发电机灭磁柜励磁电压表标记指示为0 | 检查发电机灭磁柜励磁电压表标记指示为0 | 步骤名称
|  |  | 已确认发电机灭磁柜励磁电压表标记指示为0 | 操作完成
28 |  | 关闭发电机励磁调节柜柜门 | 关闭发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
29 |  |  | 励磁调节柜柜门已关闭 | 操作完成
30 | 将机组导叶开度降至零 | 打开水轮机调速器电调柜柜门 | 打开水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
31 |  |  | 电调柜柜门已打开 | 操作完成
32 |  | 操作水轮机调速器电调柜开度给定控制旋钮，将旋钮指向减少位置 | 操作水轮机调速器电调柜开度给定控制旋钮，将旋钮指向减少位置 | 步骤名称
33 |  |  | 机组导叶开度已降至零 | 操作完成
34 |  | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
35 |  |  | 电调柜柜门已关闭 | 操作完成
36 | 机组转速降至额定转速的18%左右时，手动操作刹车制动装置进行制动，直至机组完全停下，并检查确认机组确已停稳 | 检查发电机LCU柜，确认机组转速已降至18% | 检查发电机LCU柜，确认机组转速已降至18% | 步骤名称
37 |  |  | 已确认机组转速降至18% | 操作完成
38 |  | 打开发电机测温制动屏柜门 | 打开发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
39 |  |  | 测温制动屏柜门已打开 | 操作完成
40 |  | 将发电机测温制动屏控制方式旋钮由远方切换至现地 | 将发电机测温制动屏控制方式旋钮由远方切换至现地 | 步骤名称
41 |  |  | 控制方式旋钮已切换至现地 | 操作完成
42 |  | 将自动/手动切换阀由自动切换至手动 | 将自动/手动切换阀由自动切换至手动 | 步骤名称
43 |  |  | 自动/手动切换阀已切换至手动 | 操作完成
44 |  | 操作制动/复位切换阀，进行刹车制动 | 操作制动/复位切换阀，进行刹车制动 | 步骤名称
45 |  |  | 已进行刹车制动操作 | 操作完成
46 |  | 关闭发电机测温制动屏柜门 | 关闭发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
47 |  |  | 测温制动屏柜门已关闭 | 操作完成
48 |  | 检查机组是否停止旋转 | 检查机组是否停止旋转 | 步骤名称
49 |  |  | 已确认机组停稳 | 操作完成
50 |  |  | 透过电机观察窗，观察到转子未旋转，即表明机组已停止旋转 | tips
51 |  | 检查发电机LCU柜，确认机组已停稳 | 检查发电机LCU柜，确认机组已停稳 | 步骤名称
52 |  |  | 已确认机组停稳 | 操作完成
| 手动按下机组锁定电磁阀投入锁定，检查确认锁定投入、应急集成阀处于停机位置 | 检查电磁阀面板，确认机组处于开放状态 | 检查电磁阀面板，确认机组处于开放状态 | 步骤名称
|  |  | 已完成1号水轮机机械锁锭装置检查 | 操作完成
53 |  | 使用特制钥匙，操作锁定电磁阀，将机组投入锁定状态 | 使用特制钥匙，操作锁定电磁阀，将机组投入锁定状态 | 步骤名称
54 |  |  | 机组已投入锁定状态 | 操作完成
55 |  | 检查发电机LCU柜，确认机组已停机 | 检查发电机LCU柜，确认机组已停机 | 步骤名称
56 |  |  | 已确认机组停机 | 操作完成
57 | 手动关闭机组冷却水电动蝶阀，停止供给机组主轴密封水、各路冷却水 | 操作冷却水电动蝶阀控制箱远方/就地切换旋钮，将旋钮切换至就地位置 | 操作冷却水电动蝶阀控制箱远方/就地切换旋钮，将旋钮切换至就地位置 | 步骤名称
58 |  |  | 远方/就地切换旋钮已切换至就地 | 操作完成
59 |  | 点击关机按钮，停止机组主轴密封水、冷却水供给 | 点击关机按钮，停止机组主轴密封水、冷却水供给 | 步骤名称
60 |  |  | 停止机组主轴密封水、冷却水供给 | 操作完成
61 | 将机组刹车制动装置复位，检查机组漏水情况 | 打开发电机测温制动屏柜门 | 打开发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
62 |  |  | 测温制动屏柜门已打开 | 操作完成
63 |  | 操作制动/复位切换阀，进行刹车复位 | 操作制动/复位切换阀，进行刹车复位 | 步骤名称
64 |  |  | 已进行刹车制动操作 | 操作完成
65 |  | 关闭发电机测温制动屏柜门 | 关闭发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
66 |  |  | 测温制动屏柜门已关闭 | 操作完成
67 |  | 刹车复位后，检查机组是否旋转 | 刹车复位后，检查机组是否旋转 | 步骤名称
68 |  |  | 机组未旋转 | 操作完成
69 |  |  | 透过电机观察窗，观察到转子未旋转，即表明机组未旋转 | tips
70 |  | 检查机组漏水情况 | 检查机组漏水情况 | 步骤名称
71 |  |  | 机组正常，无漏水现象 | 操作完成
72 | 将所有操作涉及到的设备，手动切换为自动，就地操作切换远方操作 | 操作冷却水电动蝶阀控制箱远方/就地切换旋钮，将旋钮切回远方 | 操作冷却水电动蝶阀控制箱远方/就地切换旋钮，将旋钮切回远方 | 步骤名称
73 |  |  | 远方/就地切换旋钮已切回远方 | 操作完成
74 |  | 打开水轮机调速器电调柜柜门 | 打开水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
75 |  |  | 电调柜柜门已打开 | 操作完成
76 |  | 将水轮机调速器电调柜导叶工作模式旋钮切回自动 | 将水轮机调速器电调柜导叶工作模式旋钮切回自动 | 步骤名称
77 |  |  | 导叶工作模式旋钮已切回自动 | 操作完成
78 |  | 将水轮机调速器电调柜控制权限旋钮切回远方 | 将水轮机调速器电调柜控制权限旋钮切回远方 | 步骤名称
79 |  |  | 控制权限旋钮已切回远方 | 操作完成
80 |  | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
81 |  |  | 电调柜柜门已关闭 | 操作完成
82 |  | 打开发电机励磁调节柜柜门 | 打开发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
83 |  |  | 励磁调节柜柜门已打开 | 操作完成
84 |  | 将发电机励磁调节柜远方/就地切换旋钮切回远方 | 将发电机励磁调节柜远方/就地切换旋钮切回远方 | 步骤名称
85 |  |  | 远方/就地切换旋钮已切回远方 | 操作完成
86 |  | 关闭发电机励磁调节柜柜门 | 关闭发电机励磁调节柜柜门 | 步骤名称
87 |  |  | 励磁调节柜柜门已关闭 | 操作完成
88 |  | 打开发电机测温制动屏柜门 | 打开发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
89 |  |  | 测温制动屏柜门已打开 | 操作完成
90 |  | 将发电机测温制动屏自动/手动切换阀切回自动 | 将发电机测温制动屏自动/手动切换阀切回自动 | 步骤名称
91 |  |  | 自动/手动切换阀已切回自动 | 操作完成
92 |  | 将发电机测温制动屏控制方式旋钮切回远方 | 将发电机测温制动屏控制方式旋钮切回远方 | 步骤名称
93 |  |  | 控制方式旋钮已切回远方 | 操作完成
94 |  | 关闭发电机测温制动屏柜门 | 关闭发电机测温制动屏柜门 | 步骤名称
|  |  | * | tips
|  |  | 水轮机手动停机任务已完成 | tips
95 |  |  | 测温制动屏柜门已关闭 | 操作完成