## 1号水轮机调速器巡检
操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1号水轮机调速器巡检 | 检查1号水轮机调速器电调柜外观，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物，有电危险标识正确完好 | 检查调速器电调柜外观 | 步骤名称
|  | 已完成整体外观检查 | 操作完成
|  | 已完成有电危险标识检查 | 操作完成
|  | 屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 有电危险标识正确完好 | tips
|  | 本次工作内容为：1号水轮机调速器巡检 | tips
| 打开调速器电调柜柜门 | 打开调速器电调柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打调速器电调柜柜门 | 操作完成
| 检查面板各指示灯状态，电源指示灯”ACPower“、”DCPower“亮白灯，锁定拔出亮绿灯，A机控制亮绿灯 | 检查面板各指示灯状态 | 步骤名称
|  | 已完成调速器电调柜电源指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜锁锭指示灯检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜AB套控制器指示灯检查 | 操作完成
|  | 电源指示灯”ACPower“、”DCPower“亮白灯 | tips
|  | 运行时锁定拔出亮绿灯，机械装置显示锁定拔出 | tips
|  | 当前实际运行A套，A机控制亮绿灯，B机控制熄灭,与实际运行相符，A机、B机报警灯熄灭 | tips
| 检查1号机调速器电调柜面板各开关位置，控制权限切换开关处于“远方”位置，导叶/桨叶手自动切换开关处于“自动”位置，控制器选择开关指向A机与B机之间 | 检查1号机调速器电调柜面板各开关位置 | 步骤名称
|  | 已完成调速器电调柜控制权限旋钮检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜导叶工作模式旋钮检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜桨叶工作模式旋钮检查 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜控制器选择旋钮检查 | 操作完成
|  | 控制权限旋钮指向“远方”位置 | tips
|  | 导叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | tips
|  | 桨叶工作模式旋钮指向“自动”位置 | tips
|  | 控制器选择旋钮指向A机与B机之间 | tips
| 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏数据信息，“通信状态”方框为绿色，其余方框为白色，机组频率和系统频率保持一致，桨叶开度值与实际相符，导叶开度值与实际相符，水头与实际相符。A、B套参数基本保持一致。 | 检查1号水轮机调速器电调柜液晶显示屏数据信息 | 步骤名称
|  | 已完成调速器电调柜液晶显示屏数据信息检查 | 操作完成
|  | 通信状态”方框为绿色，其余方框为白色，无红色故障指示 | tips
|  | 机组频率和系统频率保持一致 | tips
|  | 桨叶开度值与目标值相近 | tips
|  | 导叶开度值与目标值相近 | tips
|  | 水头与实际相符，A、B套除“导叶给定”、“导叶反馈”、“桨叶给定”、“桨叶反馈”略有差异外，其余参数保持一致 | tips
| 打开调速器电调柜内柜柜门 | 打开调速器电调柜内柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开柜门 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜跨接线，跨接线完好 | 检查1号水轮机调速器电调柜跨接线 | 步骤名称
|  | 跨接线完好 | tips
|  | 已完成调速器电调柜跨接线检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关，交流、直流220V电源总开关、开关电源A、开关电源B、A套PCC电源、B套PCC电源、触摸屏电源空开均在合闸位置 | 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关 | 步骤名称
|  | 交流、直流220V电源总开关、开关电源A、开关电源B、A套PCC电源、B套PCC电源、触摸屏电源空开均在合闸位置 | tips
|  | 已完成调速器电调柜空气开关检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜电源及信号转换模块，电源指示灯点亮，接线完好，无异音、异味，无过热 | 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜电源及信号转换模块 | 步骤名称
|  | 电源指示灯点亮，接线完好，无异音、异味，无过热 | tips
|  | 已完成调速器电调柜电源及信号转换模块检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜切换PLC端子接线，接线完好，无异音、异味，无过热 | 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜切换PLC端子接线 | 步骤名称
|  | 接线完好，无异音、异味，无过热 | tips
|  | 已完成调速器电调柜切换PLC端子接线检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜端子排，端子排无异味，无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | 使用热成像仪检查1号水轮机调速器电调柜端子排 | 步骤名称
|  | 端子排无异味，无脱线，无烧蚀、发热和变色现象 | tips
|  | 已完成调速器电调柜端子排检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜PCC控制器,插件紧固无松动脱落，CAN、RUN等指示灯均为绿和黄，无红灯点亮 | 检查1号水轮机调速器电调柜各空气开关 | 步骤名称
|  | 插件紧固无松动脱落，CAN、RUN等指示灯均为绿和黄，无红灯点亮 | tips
|  | 插件紧固无松动脱落，CAN、RUN等指示灯均为绿和黄，无红灯点亮 | tips
|  | 已完成调速器电调柜A套PCC控制器检测 | 操作完成
|  | 已完成调速器电调柜B套PCC控制器检测 | 操作完成
| 检查1号水轮机调速器电调柜导叶、桨叶功放板，“on”、“status”灯长亮，其余灯熄灭 | 检查1号水轮机调速器电调柜导叶、桨叶功放板 | 步骤名称
|  | “on”、“status”灯长亮，其余灯熄灭 | tips
|  | 已完成调速器电调柜导叶、桨叶功放板检查 | 操作完成
| 检查1号机调速器电调柜继电器，交流、直流220V电源监视、A、B套24V电源监视，A套B套切手动控制，A套、B套备用继电器指示灯点亮，其余全灭，动作正常，接触或断开正常，无烧伤痕迹 | 检查1号机调速器电调柜继电器 | 步骤名称
|  | 已完成继电器检查 | 操作完成
|  | 交流、直流220V电源监视、A、B套24V电源监视，A套B套切手动控制，A套、B套备用继电器指示灯点亮，其余全灭，动作正常，接触或断开正常，无烧伤痕迹 | tips
| 检查1号机调速器电调柜智能凝露监控器，“电源”灯点亮，凝露指示灯熄灭 | 检查1号机调速器电调柜智能凝露监控器 | 步骤名称
|  | 已完成智能凝露监控器检查 | 操作完成
|  | “电源”灯点亮，凝露指示灯熄灭 | tips
| 关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜内柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭内柜门 | 操作完成
| 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 关闭水轮机调速器电调柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭柜门 | 操作完成
1号发电机巡检 | 检查1号发电机外观，设备标识正确完好、无锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | 检查1号发电机外观 | 步骤名称
|  | 设备完好无损坏、无锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 标识正确完好 | tips
|  | 已完成1号发电机外观检查 | 操作完成
|  | 已完成1号发电机设备标识检查 | 操作完成
| 检查1号发电机接力器行程与桨叶转角，接线无松动脱落 | 检查1号发电机接力器行程与桨叶转角 | 步骤名称
|  | 接线无松动脱落 | tips
|  | 已完成1号发电机接力器行程与桨叶转角检查 | 操作完成
| 检查1号发电机盖板，盖板完整，无异常振动 | 检查1号发电机盖板完整 | 步骤名称
|  | 盖板完整，无异常振动 | tips
|  | 已完成1号发电机盖板检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机励磁滑环，滑环表面温度不大于120℃ | 使用热成像仪检查1号发电机励磁滑环 | 步骤名称
|  | 滑环表面温度不大于120℃ | tips
|  | 已完成1号发电机励磁滑环检查 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机励磁引线，励磁引线完好，无松动，无过热。 | 使用热成像仪检查1号发电机励磁引线 | 步骤名称
|  | 励磁引线完好，无松动，无过热。 | tips
|  | 已完成1号发电机励磁引线检查 | 操作完成
| 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开桨叶柜柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机桨叶柜电磁换向阀以及比例流量阀，阀头控制回路及各馈线接线紧固，无松动脱落现象 | 检查1号发电机桨叶柜电磁换向阀以及比例流量阀 | 步骤名称
|  | 阀头控制回路及各馈线接线紧固，无松动脱落现象 | tips
|  | 已完成电磁换向阀以及比例流量阀检查 | 操作完成
| 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭桨叶柜柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机受油器过滤器，切换把手指向进油口位置 | 检查1号发电机受油器过滤器 | 步骤名称
|  | 切换把手指向进油口位置 | tips
|  | 已完成受油器过滤器检查 | 操作完成
| 检查1号发电机受油器油管路 ，管路油漆完好，无锈蚀现象，无渗漏现象 | 检查1号发电机受油器油管路 | 步骤名称
|  | 管路油漆完好，无锈蚀现象，无渗漏现象 | tips
|  | 已完成受油器油管路检查 | 操作完成
| 打开1号发电机接线端子箱柜门 | 打开1号发电机接线端子箱柜门 | 步骤名称
|  | 已打开接线端子箱柜门 | 操作完成
| 使用热成像仪检查1号发电机接线端子箱，接线无异味无脱线、无烧蚀、发热和变色现象 | 使用热成像仪检查1号发电机接线端子箱 | 步骤名称
|  | 接线无异味无脱线、无烧蚀、发热和变色现象 | tips
|  | 已完成接线端子箱检查 | 操作完成
| 关闭1号发电机接线端子箱柜门 | 关闭1号发电机接线端子箱柜门 | 步骤名称
|  | 已关闭1号发电机接线端子箱柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机受油器排气阀门，阀门关闭紧密，无渗漏油 | 检查1号发电机受油器排气阀门 | 步骤名称
|  | 阀门关闭紧密，无渗漏油 | tips
|  | 已完成受油器排气阀门检查 | 操作完成
1号发电机导叶柜巡检 | 检查1号机导叶柜外观，屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | 检查1号机导叶柜外观 | 步骤名称
|  | 屏柜完好无损坏、锈蚀，漆面无脱落、清洁无异物 | tips
|  | 已完成导叶柜外观检查 | 操作完成
| 检查1号发电机导叶柜锁锭拔出指示灯，与实际运行状况相符 | 检查1号发电机导叶柜锁锭拔出指示灯 | 步骤名称
|  | 锁定拔出亮绿灯，与实际运行状况相符 | tips
|  | 已完成导叶柜锁锭拔出指示灯检查 | 操作完成
| 检查1号机导叶柜导叶开度,桨叶开度,转速,表记示数与实际运行状态相符 | 检查1号机导叶柜表记示数 | 步骤名称
|  | 已完成导叶柜导叶开度检查 | 操作完成
|  | 已完成导叶柜桨叶开度检查 | 操作完成
|  | 已完成导叶柜转速检查 | 操作完成
| 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 打开1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
|  | 已打开1号发电机桨叶柜柜门 | 操作完成
| 检查1号发电机导叶柜内部，柜内无集油现象 | 检查1号发电机导叶柜内部 | 步骤名称
|  | 柜内无集油现象 | tips
|  | 已完成导叶柜内部检查 | 操作完成
| 检查1号发电机导叶柜控制进油阀，进油阀在全开位置 | 检查1号发电机导叶柜控制进油阀 | 步骤名称
|  | 进油阀在全开位置 | tips
|  | 已完成导叶柜控制油进油阀检查 | 操作完成
| 检查1号发电机导叶柜各电磁阀，电磁阀阀头控制回路及各馈线接线紧固 | 检查1号发电机导叶柜各电磁阀 | 步骤名称
|  | 电磁阀阀头控制回路及各馈线接线紧固 | tips
|  | 已完成导叶柜各电磁阀检查 | 操作完成
| 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 关闭1号发电机桨叶柜柜门 | 步骤名称
|  | 关闭1号发电机桨叶柜柜门已 | 操作完成
1号水轮机接力器巡检 | 检查1号水轮机危险标识完好正确，照明良好 | 检查1号水轮机危险标识完好正确，照明良好 | 步骤名称
|  | 已完成水轮机危险标识检查 | 操作完成
|  | 已完成室内照明检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机接地碳刷与大轴接触紧密，在刷握中随动正常，压紧弹簧松紧适度，连接导线连接正常 | 检查1号水轮机接地碳刷 | 步骤名称
|  | 碳刷与大轴接触紧密，在刷握中随动正常，压紧弹簧松紧适度，连接导线连接正常 | tips
|  | 已完成接地碳刷检查 | 操作完成
| 检查1号发电机盖板及顶盖。盖板紧固平整，清洁，无积油、积水现象；上部无液体下滴，顶盖上无妨碍运转之物，顶盖无串动、松动，室内无异音和异常震动 | 检查1号发电机盖板及顶盖 | 步骤名称
|  | 盖板紧固平整，清洁，无积油、积水现象；上部无液体下滴，顶盖上无妨碍运转之物，顶盖无串动、松动，室内无异音和异常震动 | tips
|  | 已完成盖板及顶盖检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机水导油盆、冷却水管、油管连接牢靠无渗漏。 | 检查1号水轮机水导油盆、冷却水管、油管连接牢靠无渗漏。 | 步骤名称
|  | 已完成水导油盆整体外观检查 | 操作完成
|  | 已完成1号水轮机油管路检查 | 操作完成
|  | 已完成轴承冷却水检查 | 操作完成
| 检查水轮机电缆接线 | 检查水轮机电缆接线 | 步骤名称
|  | 电缆接线完好，不影响转动部件 | tips
|  | 已完成水轮机电缆接线检查 | 操作完成
| 检查导叶开度传感器及振摆测量装置、摆度测量探头 | 检查导叶开度传感器及振摆测量装置、摆度测量探头 | 步骤名称
|  | 已完成1号水轮机导叶开度传感器检查 | 操作完成
|  | 已完成振摆测量装置、摆度测量探头检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机推拉杆和控制环连接紧固，平稳无抽动现象 | 检查1号水轮机推拉杆 | 步骤名称
|  | 推拉杆连接紧固，平稳无抽动现象 | tips
|  | 控制环连接紧固，平稳无抽动现象 | tips
|  | 已完成1号水轮机推拉杆检查 | 操作完成
|  | 已完成1号水轮机控制环检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机锁紧螺母无松脱 | 检查1号水轮机锁紧螺母无松脱 | 步骤名称
|  | 已完成1号水轮机锁紧螺母检查 | 操作完成
| 检查振摆端子箱外观标识清晰、箱门关闭严密 | 检查振摆端子箱外观标识清晰、箱门关闭严密 | 步骤名称
|  | 已完成振摆端子箱外观检查 | 操作完成
| 打开振摆端子箱门 | 打开振摆端子箱门 | 步骤名称
|  | 已打开振摆端子箱门 | 操作完成
| 检查振摆端子箱内部，电源指示灯点亮；振摆前置器插接牢固 | 检查振摆端子箱内部，电源指示灯点亮；振摆前置器插接牢固 | 步骤名称
|  | 已完成振摆端子箱内电源指示灯以及振摆前置器插接检查 | 操作完成
|  | 已完成振摆端子箱内端子排检查 | 操作完成
| 关闭振摆端子箱门 | 关闭振摆端子箱门 | 步骤名称
|  | 已关闭振摆端子箱门 | 操作完成
| 检查1号水轮机接力器锁锭电磁阀，锁锭电磁阀，完好无损，接线完好 | 检查1号水轮机接力器锁锭电磁阀 | 步骤名称
|  | 锁锭电磁阀，完好无损，接线完好 | tips
|  | 已完成水轮机接力器锁锭电磁阀检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机机械锁锭装置，机组运行时锁锭在拔出位置 | 检查1号水轮机机械锁锭装置 | 步骤名称
|  | 机组运行时锁锭在拔出位置 | tips
|  | 已完成水轮机机械锁锭装置检查 | 操作完成
| 检查1号水轮机接力器油缸排油阀，排油阀在机组运行时全关 | 检查1号水轮机接力器油缸排油阀 | 步骤名称
|  | 已完成水轮机油缸排油阀检查 | 操作完成
|  | 排油阀在机组运行时全关 | tips
|  | 1号水轮机调速器巡检任务已完成 | tips