## 1号水轮机调速器巡检
序号 | 操作名称 | 步骤名称 | 提示内容 | 提示类型
1 | 1号发电机可控硅整流风机故障处理 | 检查可控硅1号整流柜面板，“故障”指示灯点亮 | 检查可控硅1号整流柜面板 | 步骤名称
2 |  |  | “故障”指示灯点亮 | tips
3 |  |  | 本次工作内容为：可控硅1号整流柜整流桥风机故障处理 | tips
4 |  |  | 发现故障，开始排查故障原因 | 操作完成
5 |  | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，“冷却故障”“硅柜限制”指示灯点亮 | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置 | 步骤名称
6 |  |  | “冷却故障”“硅柜限制”指示灯点亮 | tips
7 |  |  | 已确认整流柜风机冷却故障 | 操作完成
8 |  | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜进风口，温度正常 | 使用热成像仪检查可控硅1号整流柜进风口 | 步骤名称
9 |  |  | 温度正常 | tips
10 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜整流桥进风口温度检测 | 操作完成
11 |  | 检查可控硅1号整流柜整流桥风机，1号风机，2号风机，均未正常工作 | 检查可控硅1号整流柜整流桥风机 | 步骤名称
12 |  |  | 1号风机，2号风机，均未正常工作 | tips
13 |  |  | 本次模拟中，假设整流桥风机自身故障引发的冷却故障 | 操作完成
14 |  | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 打开可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
15 |  |  | 已打开可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
16 |  | 将可控硅1号整流柜风机电源空气开关和备用电源空气开关分闸 | 将可控硅1号整流柜风机电源空气开关和备用电源空气开关分闸 | 步骤名称
17 |  |  | 风机电源空气开关分闸 | 操作完成
19 |  |  | 风机备用电源空气开关分闸 | 操作完成
20 |  | 更换整流桥风机 | 更换整流桥风机 | 步骤名称
21 |  |  | 已完成整流桥风机更换 | 操作完成
22 |  | 将可控硅1号整流柜风机电源空气开关和备用电源空气开关合闸 | 将可控硅1号整流柜风机电源空气开关和备用电源空气开关合闸 | 步骤名称
23 |  |  | 风机电源空气开关合闸 | 操作完成
25 |  |  | 风机备用电源空气开关合闸 | 操作完成
26 |  | 再次检查可控硅1号整流柜整流桥风机，1号风机正常运行 | 再次检查可控硅1号整流柜整流桥风机 | 步骤名称
27 |  |  | 1号风机正常运行 | tips
28 |  |  | 已完成整流桥风机修理 | 操作完成
29 |  | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 关闭可控硅1号整流柜柜门 | 步骤名称
30 |  |  | 已关闭可控硅1号整流柜柜门 | 操作完成
31 |  | 使用PCS-9425整流桥智能测控装置，故障复位操作，命令路径：本地命令，故障复位 | 使用PCS-9425整流桥智能测控装置，故障复位操作 | 步骤名称
32 |  |  | 命令路径：本地命令，故障复位 | tips
33 |  |  | 已完成故障复位操作 | 操作完成
34 |  | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置，“冷却故障”“硅柜限制”指示灯熄灭 | 检查可控硅1号整流柜，PCS-9425整流桥智能测控装置 | 步骤名称
35 |  |  | “冷却故障”“硅柜限制”指示灯熄灭 | tips
36 |  |  | 已完成PCS-9425整流桥智能测控装置检查 | 操作完成
37 |  | 检查可控硅1号整流柜面板指示灯，“故障”指示灯熄灭 | 检查可控硅1号整流柜面板指示灯 | 步骤名称
38 |  |  | “故障”指示灯熄灭 | tips
39 |  |  | 已完成可控硅1号整流柜整流桥风机故障处理 | tips
|  |  | 已完成可控硅1号整流柜面板指示灯检查 | 操作完成